大唐可再生能源试验研究院有限公司

{Province}{Wind_farm}

风机异常检测数据分析报告

大唐可再生能源试验研究院有限公司

{Year_now}年{Month_now}月

注　意　事　项

1.本技术报告的著作权属大唐可再生能源试验研究院有限公司，未经本公司许可，任何单位与个人不得部分复制本报告或者擅自公开发表；

2.凡注明了密级的技术报告，任何部门与人员均不得私自对外提供；

3.本技术报告一经正式出版，任何涂改均无效；

4.无大唐可再生能源试验研究院有限公司技术报告专用章的技术报告，不属本公司的正式报告；

5.本报告只是对数据源与数据粒度章节所述数据的分析结果。

如有异议，请于收到本报告之日起15日内向本公司提出。

密　级：普通商密

批  准：

审　核：

校  阅：

编  写：

摘  要

为及时发现{Province}{Wind_farm}（{machineTypeCode}机型）机组运行异常状态，基于SCADA分钟级与秒级数据，对风速-功率、偏航与扭缆、变桨、运行状态、气动性能五个模块共15个功能诊断项开展异常检测。本次共检测{turbine_count}台机组，发现功能诊断异常风机{anomaly_turbine_count}台。

报告内容包括数据源与数据粒度说明、数据感知异常分析、检测结果总览、五个检测模块的详细分析（分析内容与可视化、现象描述、原因分析、排查建议）以及分析结论，并对检测结果的字段含义、输出目录与数据库存储进行了说明。

数据感知异常指SCADA测点数据本身异常（含数值异常、长时间不变、不符合风机实际运行情况），不参与功能诊断异常判定；功能诊断异常指各功能诊断项基于有效数据计算的运行功能异常。检测结果仅表示统计意义上的运行偏离，需结合现场检查与人工复核确认。

关键词：异常检测；数据感知异常；功能诊断异常；数据冻结；SCADA；秒级数据；功率曲线；偏航；变桨；气动性能

目  录

1 项目概况	4

1.1 项目概要	4

1.2 检测范围	4

1.3 相关说明	4

2 数据情况	5

2.1 引用标准	5

2.2 数据源与数据粒度	5

2.3 数据完整度统计	7

3 数据质量	7

3.1 数据感知异常说明	7

3.2 数据感知异常类型	8

3.3 数据感知异常统计	9

4 检测结果总览	9

4.1 检测概况	9

4.2 按功能诊断项统计	9

4.3 机组异常汇总	10

5 风速-功率异常	10

5.1 功率曲线分析	10

5.2 风速-功率散点分析	12

6 偏航与扭缆系统异常	13

6.1 静态偏航分析	13

6.2 扭缆角度分析	15

6.3 静态偏航误差分析	16

6.4 偏航次数分析	18

7 变桨系统异常	19

7.1 变桨-转速-功率协调分析	19

7.2 桨叶不一致性分析	21

7.3 最小桨距角分析	23

8 控制参数异常	24

8.1 电能质量分析	24

8.2 运行状态分析	27

8.3 降载判定分析	29

9 气动性能异常	31

9.1 Cp功率系数分析	31

9.2 TSR叶尖速比分析	33

9.3 TSR-Cp联合分析	34

10 分析结论	36

10.1 检测结论	36

10.2 整改建议	36

大唐{Province}能源有限公司
{Province}{Wind_farm}风机异常检测数据分析报告

- 项目概况

  - 项目概要

{Overview_of_the_Wind_Farm}。基于SCADA分钟级与秒级数据，对{Province}{Wind_farm}（机型：{machineTypeCode}，检测台数：{turbine_count}台）开展风机异常检测数据分析。检测覆盖风速-功率、偏航与扭缆、变桨、控制参数、气动性能五个模块共15个功能诊断项，识别机组功能诊断异常与数据感知异常，为现场检修、技改与健康评估提供数据支撑。

本次检测日期为{target_date}。分钟级检测基于近90天滚动窗口数据，秒级检测（偏航、扭缆、变桨一致性、静态偏航误差、偏航次数）基于秒级数据，其中静态偏航误差取近14天秒级数据。

  - 检测范围

本次检测覆盖全场{turbine_count}台机组，共15个功能诊断项，功能诊断项清单与数据粒度见表2-1。主要数据源包括SCADA分钟级数据、秒级数据、台账数据与状态打标数据；测点缺失或覆盖率不足的功能诊断项自动跳过。

  - 相关说明

本报告由异常检测系统自动生成，检测结果需结合现场实际与人工复核确认。

术语约定：数据感知异常指SCADA测点数据本身异常（含数值长期不变的数据冻结），不参与功能诊断异常判定；功能诊断异常指各功能诊断项基于有效数据计算的运行功能异常。

异常判定为统计意义上的运行偏离，不等同于设备故障；异常分数仅用于确定优先排查顺序。

数据完整度与覆盖率指标仅用于判定门槛和说明文字，不写入数据库。

- 数据情况

  - 引用标准

下列文件对于本报告的应用是必不可少的，但不限于这些。引用文件以最新版本（包括所有的修改单）适用于本报告。

GB/T 33225-2016		《风力发电机组 基于机舱风速计法的功率特性测试》

GB/T 18451.2-2021		《风力发电机组 功率特性测试》

IEC 61400-12-1:2017			《风力发电机组功率曲线测试》

IEC 61400-26-2:2014			《基于发电量的可利用率》

DL/T 793-2012			《发电设备可靠性评价规程》

NB/T 31045—2013			《风电场运行指标与评价导则》

  - 数据源与数据粒度

各功能诊断的数据源按业务需求确定：分钟级数据用于宏观性能、长期趋势，以及机组部分负荷与满发控制阶段的变桨-转速-功率协调类诊断；秒级数据用于偏航、扭缆、变桨一致性等瞬态过程诊断。各功能诊断项数据源及原因见表2-1。

表2-1 数据源与数据粒度

| 模块 | 功能诊断名称 | 数据源 | 数据使用原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风功率 | 风功率曲线检测（近90日） | 分钟级 | IEC 61400-12-1标准规定；叶轮转动惯量导致秒级风速与功率存在动态滞后，分钟级可平滑湍流、精准评估宏观发电性能 |
| 风功率 | 风功率散点检测 | 分钟级 | 分钟级能过滤瞬态噪声，清晰识别偏离设计功率曲线的异常散点带 |
| 偏航系统 | 偏航检测 | 秒级 | 偏航动作（启停、抱闸、解缆）为秒级瞬态过程，分钟级会漏检跳变/卡顿 |
| 偏航系统 | 扭缆检测 | 秒级 | 解缆动作瞬态，秒级数据可精准跟踪扭缆开关动作与位移变化 |
| 偏航系统 | 静态偏航误差检测（新增） | 秒级 | 用秒级高频数据拟合湍流风向与机舱姿态角，识别静态零位误差，避免分钟平均掩盖偏航滞后 |
| 偏航系统 | 偏航次数检测（新增） | 秒级 | 基于偏航动作状态测点统计偏航次数；仅测点可用且覆盖率≥30%时输出，否则低置信 |
| 变桨系统 | 变桨一致性检测 | 秒级 | 变桨执行器响应快，三支叶片持续秒级角差会增加不平衡气动载荷，分钟级平均会抹平瞬态角差 |
| 变桨系统 | 变桨协调检测 | 分钟级 | 评估额定风速以上变桨与转速/功率控制的宏观协调性 |
| 变桨系统 | 最小桨距角检测（新增） | 分钟级 | 评估额定风速以下叶片是否精准停靠在理论开桨零位，该参数为长时间固定设置值 |
| 运行状态 | 降载检测 | 分钟级 | 降载为调度指令行为，通常持续数分钟至数小时，分钟级足以识别 |
| 运行状态 | 运行状态检测 | 分钟级 | 工况级功率-转速-桨距耦合模式在分钟级已充分体现 |
| 运行状态 | 电能质量检测 | 分钟级 | 基于历史基线对三相电流/电压不平衡度与功率因数进行长期趋势检测 |
| 气动性能 | TSR检测 | 分钟级 | 秒级风速突变时转速响应滞后会出现非物理虚高值，分钟级可过滤瞬态干扰 |
| 气动性能 | CP检测 | 分钟级 | CP反映宏观空气动力学效率，分钟级可消除湍流脉动与转动惯量相位差 |
| 气动性能 | TSR-CP联合分布检测 | 分钟级 | TSR-Cp耦合退化是缓变趋势，分钟级判别力足够 |

检测前对数据进行状态打标与数据感知校验；数据感知异常（含数值长期不变的数据冻结）不参与功能诊断异常判定，数据冻结识别阈值与处理方式见第3章。

  - 数据完整度统计

本次检测对各机组分钟级与秒级 SCADA 数据按天统计完整度，统计范围为报告生成对应的数据窗口：分钟级取近90天滚动窗口（scada/90days），秒级取近14天窗口（scada/seconds），完整度=当日实际数据点数/理论数据点数。各机组分钟级与秒级数据逐日完整度分别如图2-1、图2-2所示，完整度指标仅用于数据质量说明，不参与功能诊断异常判定。

图2-1 分钟级数据逐日完整度（近90天，%）

{#zn-techcn-replace-tags-data_completeness_minute-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-data_completeness_minute-farmSummary}

图2-2 秒级数据逐日完整度（近14天，%）

{#zn-techcn-replace-tags-data_completeness_second-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-data_completeness_second-farmSummary}

- 数据质量

  - 数据感知异常说明

数据感知异常指SCADA测点数据本身异常（如测点值越界、长时间不变、风速-功率或转速-扭矩逻辑不匹配等），由状态打标模块在检测前先行识别。存在数据感知异常的数据不参与对应功能诊断项的功能诊断异常判定，避免以异常数据得出错误结论。

数据清理与筛选：依据 GB/T 33225-2016 的要求，检测前剔除无效气象数据、非正常发电状态及风速-桨距-功率模型下的疑似限电状态；状态打标模块对运行、降载、停机、传感器异常等状态进行识别与打标，被剔除时段不参与对应功能诊断项的异常判定。

  - 数据感知异常类型

数据感知异常类型编码及关联测点见表3-1。

表3-1 数据感知异常类型与关联测点

| 编号 | 关联测点 | 异常说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功率类测点 | 功率值越界或长时间不变 |
| 2 | 风速类测点 | 风速值越界或长时间不变 |
| 3 | 桨距类测点 | 变桨值越界或长时间不变 |
| 4 | 转速类测点 | 转速值越界 |
| 5 | 扭矩类测点 | 扭矩值越界或长时间不变 |
| 6 | 风速、功率组合 | 风速-功率逻辑异常 |
| 7 | 转速、扭矩组合 | 转速-扭矩逻辑异常 |
| 8 | 偏航角、扭缆角、偏航误差等偏航类测点 | 数值长期不变 |
| 9 | 大部件温度（齿轮箱油温、发电机轴承、主轴承、传动轴轴承、变流器、变桨电机、机舱温度） | 任一测点温度值越界 |

  - 数据感知异常统计

各机组数据感知异常统计见表3-2、图3-1。

{#zn-techcn-replace-tags-data_sensor_anomaly-generalFiles}

{figure_caption}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-data_sensor_anomaly-generalFiles}

表3-2 各机组数据感知异常统计

| 风机名称 | 异常类型 | 占比（%） |
| --- | --- | --- |
| {#sensorAnomalyRows}{turbine_name} | {sensor_anomaly_type} | {ratio}{/sensorAnomalyRows} |

- 检测结果总览

  - 检测概况

本次共检测{turbine_count}台机组、15个功能诊断项，发现功能诊断异常风机{anomaly_turbine_count}台，功能诊断异常点{total_anomaly_points}个，综合异常率{anomaly_rate}%，涉及{anomaly_module_count}个检测模块；数据感知异常（含数据冻结）单独统计，详见第3章。按功能诊断项统计结果见表4-1。

{#zn-techcn-replace-tags-data_detector_anomaly-generalFiles}

{figure_caption}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-data_detector_anomaly-generalFiles}

表4-1 按功能诊断项异常统计

| 功能诊断项 | 所属模块 | 异常风机数 | 异常点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#detectorSummaryRows}{detector_name} | {module_name} | {anomaly_turbines} | {anomaly_points}{/detectorSummaryRows} |

  - 机组异常汇总

全场各机组全部功能诊断异常汇总见表4-2。

表4-2 机组异常汇总表

| 风机名称 | 功能诊断项 | 数值 | 数值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#anomalySummaryRows}{turbine_name} | {anomaly_detector_count} | {anomaly_rate} | {main_anomaly_type}{/anomalySummaryRows} |

{#show_module_wind}

- 风速-功率异常

{#show-zn-techcn-replace-tags-wind_power_curve-generalFiles}

  - 功率曲线分析

（1）分析内容与可视化

对机组近90天的风速-功率对应关系进行统计，并与合同/理论功率曲线（未提供时采用基于同机型历史运行数据统计得到的参考曲线）对比，判断机组整体发电性能是否偏高（超发）或偏低（欠发），评估风能利用与发电量损失情况。

图5-1 全场功率曲线分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-wind_power_curve-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-wind_power_curve-farmSummary}

图5-2 功率曲线分析（wind_power_curve）

| {#zn-techcn-replace-tags-wind_power_curve-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-wind_power_curve-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表5-1 功率曲线分析机组清单

| 风机名称 | 发电量比值（实际/理论） | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- |
| {#wind_power_curveRows}{turbine_name} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/wind_power_curveRows} |

（2）现象描述

本次检测中，功率曲线检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组实际发电量明显偏离参考功率曲线（合同功率曲线或基于同机型历史运行数据统计的参考曲线）的预期水平，存在超发或欠发，相关机组明细见表5-1、图5-2。

（3）原因分析

结合运行工况分析，功率曲线整体偏离通常与风速仪或功率计偏差、叶片表面状态变化、变桨及控制参数偏移、风资源差异等因素有关，具体原因需结合现场检查和机组运行记录确认。

（4）排查建议

建议核对机组风速仪、功率计及主控参数，结合合同功率曲线复核机组发电性能，检查是否存在叶片污染或控制参数偏移。

{/show-zn-techcn-replace-tags-wind_power_curve-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-wind_power_scatter-generalFiles}

  - 风速-功率散点分析

（1）分析内容与可视化

将机组风速与功率逐点绘制为散点图，并与近90日功率曲线对照；散点按运行状态区分正常、降载、停机与异常，用于识别欠功率、限功率等偏离正常发电状态的时段。

图5-3 全场风速-功率散点分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-wind_power_scatter-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-wind_power_scatter-farmSummary}

图5-4 风速-功率散点分析（wind_power_scatter）

| {#zn-techcn-replace-tags-wind_power_scatter-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-wind_power_scatter-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表5-2 风速-功率散点分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#wind_power_scatterRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/wind_power_scatterRows} |

（2）现象描述

本次检测中，风速-功率散点检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为部分时段的实际功率明显偏离同等风速下基于同机型历史运行数据统计的正常波动范围，相关机组明细见表5-2、图5-4。

（3）原因分析

散点偏离通常与机组降载或限功率运行、风速仪瞬时偏差、功率控制响应异常或数据感知异常有关，需结合时段工况与现场检查确认。

（4）排查建议

建议排查机组桨距角标定、偏航对风及功率控制响应，必要时进行功率曲线测试。

{/show-zn-techcn-replace-tags-wind_power_scatter-generalFiles}

{/show_module_wind}

{#show_module_yaw}

- 偏航与扭缆系统异常

{#show-zn-techcn-replace-tags-yaw_static-generalFiles}

  - 偏航分析

（1）分析内容与可视化

监测机组偏航角的变化范围、变化速率与长时间不动作情况，识别偏航角越限、突变或偏航系统卡滞等异常。

图6-1 全场偏航分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-yaw_static-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-yaw_static-farmSummary}

图6-2 偏航分析（yaw_static）

| {#zn-techcn-replace-tags-yaw_static-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-yaw_static-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表6-1 偏航分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#yaw_staticRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/yaw_staticRows} |

（2）现象描述

本次检测中，偏航检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为偏航角超出历史量程范围、出现变化率跳变，或发电状态下偏航角长时间不动作，相关机组明细见表6-1、图6-2。

（3）原因分析

偏航角异常通常与偏航编码器或风向标偏差、偏航制动器及驱动机构故障、控制参数设置不当等因素有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查偏航编码器、风向标、偏航制动器及对风控制参数，对异常机组进行现场复核。

{/show-zn-techcn-replace-tags-yaw_static-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-yaw_twist-generalFiles}

  - 扭缆角度分析

（1）分析内容与可视化

监测扭缆角度变化，识别扭缆过卷、解缆动作异常或扭缆传感器失效等情况，防范电缆长期受扭。

图6-3 全场扭缆角度分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-yaw_twist-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-yaw_twist-farmSummary}

图6-4 扭缆角度分析（yaw_twist）

| {#zn-techcn-replace-tags-yaw_twist-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-yaw_twist-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表6-2 扭缆角度分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#yaw_twistRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/yaw_twistRows} |

（2）现象描述

本次检测中，扭缆检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为扭缆角度超出自适应安全极限或出现异常跳变，相关机组明细见表6-2、图6-4。

（3）原因分析

扭缆角异常通常与解缆策略失效、扭缆计数或传感器异常、电缆悬挂点问题等因素有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查扭缆开关、滑环及扭缆计数，必要时执行解缆操作并复核传感器。

{/show-zn-techcn-replace-tags-yaw_twist-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-yaw_error-generalFiles}

  - 静态偏航误差分析

（1）分析内容与可视化

利用近14天秒级数据，按不同风速段统计机组发电最优时的对风角度，识别对风不准导致的发电量损失；数据覆盖的风速段或样本量不足时输出数据不足。

图6-5 静态偏航误差示意图

图6-6 全场静态偏航误差分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-yaw_error-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-yaw_error-farmSummary}

图6-7 静态偏航误差分析（yaw_error）

| {#zn-techcn-replace-tags-yaw_error-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-yaw_error-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表6-3 静态偏航误差分析机组清单

| 风机名称 | 静态偏航误差（°） | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- |
| {#yaw_errorRows}{turbine_name} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/yaw_errorRows} |

（2）现象描述

本次检测中，静态偏航误差检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组对风存在静态偏差（偏差>5°）并造成发电量损失，相关机组误差值见表6-3、图6-7。

（3）原因分析

静态偏航误差通常与风向标安装零位偏差、偏航控制策略、风速仪误差等因素有关，需结合现场对风测试与偏航校正确认。

（4）排查建议

建议对静态偏航误差检测异常（绝对值大于5°）的机组进行偏航校正：误差绝对值超过5°时，先校正至5°以内并确认机组运行无异常，再分阶段校正至目标值；校正后积累2~3周秒级数据验证效果。

{/show-zn-techcn-replace-tags-yaw_error-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-yaw_count-generalFiles}

  - 偏航次数分析

（1）分析内容与可视化

统计机组偏航动作次数（顺时针/逆时针），与风场其他机组对比，识别偏航过于频繁、控制策略异常的机组；测点覆盖不足时输出低置信。

图6-8 全场偏航次数分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-yaw_count-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-yaw_count-farmSummary}

图6-9 偏航次数分析（yaw_count）

| {#zn-techcn-replace-tags-yaw_count-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-yaw_count-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表6-4 偏航次数分析机组清单

| 风机名称 | 偏航次数（次） | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- |
| {#yaw_countRows}{turbine_name} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/yaw_countRows} |

（2）现象描述

本次检测中，偏航次数检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为偏航动作次数超过同风场当日平均水平2倍以上，相关机组偏航次数及对比情况见表6-4、图6-9。

（3）原因分析

偏航次数偏高通常与风向标灵敏度、偏航控制策略、风况波动或偏航系统响应异常有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议核对偏航计数测点覆盖情况；对偏航次数明显偏高的机组检查偏航控制策略、风向标与制动器状态。

{/show-zn-techcn-replace-tags-yaw_count-generalFiles}

{/show_module_yaw}

{#show_module_pitch}

- 变桨系统异常

{#show-zn-techcn-replace-tags-pitch_coord-generalFiles}

  - 变桨-转速-功率协调分析

（1）分析内容与可视化

分析变桨动作与转速、功率的配合关系，识别额定风速以上变桨响应不协调、控制参数偏移的机组。

图7-1 全场变桨-转速-功率协调分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-pitch_coord-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-pitch_coord-farmSummary}

图7-2 变桨-转速-功率协调分析（pitch_coord）

| {#zn-techcn-replace-tags-pitch_coord-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-pitch_coord-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表7-1 变桨-转速-功率协调分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#pitch_coordRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/pitch_coordRows} |

（2）现象描述

本次检测中，变桨协调检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组功率爬升阶段桨距角异常偏大，明显高于正常运行范围，相关机组明细见表7-1、图7-2。

（3）原因分析

变桨协调异常通常与变桨控制器参数、桨距角标定偏差、转速传感器或变桨执行机构响应异常有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查变桨控制器参数、桨距角传感器标定及变桨执行机构响应。

{/show-zn-techcn-replace-tags-pitch_coord-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-pitch_regulation-generalFiles}

  - 桨叶不一致性分析

（1）分析内容与可视化

对比三支叶片桨距角的实时一致性，识别叶片间角差过大造成的载荷不平衡与振动风险。

图7-3 全场桨叶不一致性分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-pitch_regulation-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-pitch_regulation-farmSummary}

图7-4 桨叶不一致性分析（pitch_regulation）

| {#zn-techcn-replace-tags-pitch_regulation-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-pitch_regulation-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表7-2 桨叶不一致性分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#pitch_regulationRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/pitch_regulationRows} |

（2）现象描述

本次检测中，变桨一致性检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为三支叶片桨距角动作不一致，叶片间角度差异明显大于其他机组，相关机组明细见表7-2、图7-4。

（3）原因分析

桨叶不一致通常与变桨角度标定偏差、变桨驱动性能差异、叶片本身状态或桨距角传感器误差有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查三支桨叶的变桨角度标定、变桨驱动一致性及叶片本身状态。

{/show-zn-techcn-replace-tags-pitch_regulation-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-pitch_min-generalFiles}

  - 最小桨距角分析

（1）分析内容与可视化

监测机组未满发运行区间（功率低于额定的小功率区段）叶片最小桨距角是否长期偏离理论开桨零位，判断变桨零位标定是否发生漂移；以近一年历史每天最小桨距角的正常水平为参照，检测最近7天内最小桨距角是否持续偏高超过1.5°。

图7-5 全场最小桨距角分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-pitch_min-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-pitch_min-farmSummary}

图7-6 最小桨距角分析（pitch_min）

| {#zn-techcn-replace-tags-pitch_min-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-pitch_min-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表7-3 最小桨距角分析机组清单

| 风机名称 | 最小桨距角漂移量（°） | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- |
| {#pitch_minRows}{turbine_name} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/pitch_minRows} |

（2）现象描述

本次检测中，最小桨距角检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组未满发运行区间的最小桨距角连续多日高于近一年历史正常水平1.5°以上，零位存在漂移迹象，相关机组明细见表7-3、图7-6。

（3）原因分析

最小桨距角漂移通常与变桨零位标定漂移、变桨限位或传感器偏差、控制参数调整等因素有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查小功率运行区叶片开桨零位标定、变桨零位传感器与变桨控制参数。

{/show-zn-techcn-replace-tags-pitch_min-generalFiles}

{/show_module_pitch}

{#show_module_run}

- 控制参数异常

{#show-zn-techcn-replace-tags-ctrl_power_quality-generalFiles}

  - 电能质量分析

（1）分析内容与可视化

基于历史正常水平监测功率因数、三相电流/电压不平衡度等电能质量指标，识别并网电能质量问题与变流器异常。

图8-1 全场电能质量分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-ctrl_power_quality-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-ctrl_power_quality-farmSummary}

图8-2 电能质量分析（ctrl_power_quality）

| {#zn-techcn-replace-tags-ctrl_power_quality-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-ctrl_power_quality-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表8-1 电能质量分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#ctrl_power_qualityRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/ctrl_power_qualityRows} |

（2）现象描述

本次检测中，电能质量检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为功率偏差比、功率因数或三相电流/电压不平衡度指标越限，相关机组明细见表8-1、图8-2。

（3）原因分析

电能质量异常通常与并网变流器控制参数、电网侧扰动、无功补偿配置或测量回路异常有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查电能质量监测数据、并网开关与变流器控制参数，必要时安排电气侧专项检测。

{/show-zn-techcn-replace-tags-ctrl_power_quality-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-ctrl_op_state-generalFiles}

  - 运行状态分析

（1）分析内容与可视化

综合功率、转速、桨距角等运行参数的关联模式，识别机组整体运行状态偏离正常工况的时段；将多项运行参数综合对比历史正常工况，图中偏离正常区域的数据点即为潜在异常。

图8-3 全场运行状态分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-ctrl_op_state-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-ctrl_op_state-farmSummary}

图8-4 运行状态分析（ctrl_op_state）

| {#zn-techcn-replace-tags-ctrl_op_state-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-ctrl_op_state-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表8-2 运行状态分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#ctrl_op_stateRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/ctrl_op_stateRows} |

（2）现象描述

本次检测中，运行状态检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组整体运行状态偏离同类机组的正常工况范围，相关机组明细见表8-2、图8-4。

（3）原因分析

运行状态偏离通常与降载或限功率运行、季节性或环境变化、控制参数调整或部件性能退化有关，需结合时段工况与现场检查确认。

（4）排查建议

建议结合运行状态标记复核异常时段，排查限功率、降载与环境因素，再判断是否存在设备问题。

{/show-zn-techcn-replace-tags-ctrl_op_state-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-ctrl_deload-generalFiles}

  - 降载判定分析

（1）分析内容与可视化

统计机组降载运行占比，区分正常、偶发与频繁降载，识别长期限功率或调度受限的机组。

图8-5 全场降载判定分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-ctrl_deload-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-ctrl_deload-farmSummary}

图8-6 降载判定分析（ctrl_deload）

| {#zn-techcn-replace-tags-ctrl_deload-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-ctrl_deload-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表8-3 降载判定分析机组清单

| 风机名称 | 降载率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- |
| {#ctrl_deloadRows}{turbine_name} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/ctrl_deloadRows} |

（2）现象描述

本次检测中，降载判定共识别频繁降载机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组降载运行占比达到频繁降载等级（降载点占比≥20%），相关机组降载情况见表8-3、图8-6。

（3）原因分析

降载运行通常与电网调度限电、高温保护、超噪声运行限制或场站功率控制策略有关，需结合调度指令与运行记录确认。

（4）排查建议

建议核对调度限电指令与场站AGC策略，对频繁降载机组检查功率控制链路。

{/show-zn-techcn-replace-tags-ctrl_deload-generalFiles}

{/show_module_run}

{#show_module_aero}

- 气动性能异常

{#show-zn-techcn-replace-tags-aero_cp-generalFiles}

  - Cp功率系数分析

（1）分析内容与可视化

分析机组风能利用系数是否明显低于正常水平，判断叶片气动性能是否下降（如结冰、污损）。

图9-1 全场Cp功率系数分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-aero_cp-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-aero_cp-farmSummary}

图9-2 Cp功率系数分析（aero_cp）

| {#zn-techcn-replace-tags-aero_cp-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-aero_cp-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表9-1 Cp功率系数分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#aero_cpRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/aero_cpRows} |

（2）现象描述

本次检测中，Cp检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为机组风能利用效率（Cp，即机组把风能转化为电能的能力）持续低于同机型正常水平，相关机组明细见表9-1、图9-2。

（3）原因分析

Cp偏低通常与叶片结冰或污损、变桨标定偏差、风速仪误差或气动性能退化有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查叶片表面状态、变桨标定及机舱传递函数，必要时开展叶片专项检查。

{/show-zn-techcn-replace-tags-aero_cp-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-aero_tsr-generalFiles}

  - TSR叶尖速比分析

（1）分析内容与可视化

分析叶尖速比是否偏离最优运行区间，判断转速控制与叶片气动特性是否正常。

图9-3 全场TSR叶尖速比分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-aero_tsr-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-aero_tsr-farmSummary}

图9-4 TSR叶尖速比分析（aero_tsr）

| {#zn-techcn-replace-tags-aero_tsr-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-aero_tsr-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表9-2 TSR叶尖速比分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#aero_tsrRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/aero_tsrRows} |

（2）现象描述

本次检测中，TSR检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为叶尖速比（叶尖线速度与风速之比，反映转速控制是否合适）持续偏离同风速下的正常区间，相关机组明细见表9-2、图9-4。

（3）原因分析

TSR偏离通常与转速传感器偏差、变桨控制异常、叶片气动特性变化或风速测量误差有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议检查转速传感器、变桨控制及叶片气动特性，复核转速-功率控制曲线。

{/show-zn-techcn-replace-tags-aero_tsr-generalFiles}

{#show-zn-techcn-replace-tags-aero_tsr_wind-generalFiles}

  - TSR-Cp联合分析

（1）分析内容与可视化

综合叶尖速比与风能利用系数的关联分布，识别气动效率与控制协同异常，交叉印证气动性能问题。

图9-5 全场TSR-Cp联合分析检测汇总

{#zn-techcn-replace-tags-aero_tsr_wind-farmSummary}

{%image}

{/zn-techcn-replace-tags-aero_tsr_wind-farmSummary}

图9-6 TSR-Cp联合分析（aero_tsr_wind）

| {#zn-techcn-replace-tags-aero_tsr_wind-generalFiles}{#detail_slot1} {%detail_image} {/detail_slot1} | {#detail_slot2} {%detail_image} {/detail_slot2} | {#detail_slot3} {%detail_image} {/detail_slot3}{/zn-techcn-replace-tags-aero_tsr_wind-generalFiles} |
| --- | --- | --- |

表9-3 TSR-Cp联合分析异常机组清单

| 风机名称 | 异常点数 | 异常率 | 数据感知异常类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| {#aero_tsr_windRows}{turbine_name} | {anomaly_points} | {anomaly_rate} | {sensor_anomaly_type}{/aero_tsr_windRows} |

（2）现象描述

本次检测中，TSR-Cp联合检测共识别异常机组{anomaly_turbines}台，占检测机组的{anomaly_turbine_ratio}%；主要表现为反映叶片气动效率与转速控制配合关系的综合指标出现异常偏离，相关机组明细见表9-3、图9-6。

（3）原因分析

TSR-Cp联合分布偏离通常与叶片气动性能退化、控制参数偏移或测风、转速测量误差有关，需结合现场检查确认。

（4）排查建议

建议对同时被aero_cp与aero_tsr标记的机组优先现场排查，复核气动与控制参数。

{/show-zn-techcn-replace-tags-aero_tsr_wind-generalFiles}

{/show_module_aero}

- 分析结论

  - 检测结论

本次异常检测覆盖{turbine_count}台机组、15个功能诊断项，共发现功能诊断异常风机{anomaly_turbine_count}台，功能诊断异常点{total_anomaly_points}个。

表10-1 检测结论

| 序号 | 问题描述 | 建议意见 | 问题性质 | 问题机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#conclusionRows}{index} | {problem_desc} | {suggestion} | {problem_nature} | {turbine_names}{/conclusionRows} |