数据要求说明

观澜 v2 · 风电场智能分析系统（结合现场《数据分析收资要求-v3》）

版本 2.79.0（与系统版本一致）

编制：观澜项目组　　日期：2026-09-22

本文件由统一的交付文档生成器排版（样式表固定，可重跑、可 diff；正文源件随交付包提供）

目录

（目录域：在 Word 中按 Ctrl+A 后 F9，或右键“更新域”即可生成带页码的目录）

# 1 文档说明

本文用途（2026-09-22 用户说明）：本文供开发团队后续迭代观澜时使用，目标是让系统对不同风电场、不同机型尽可能适用与通用。本文以观澜当前实现为基础编写（口径取自现有代码、配置与产物），但它不是对当前实现的描述，也不是改造现有系统的要求：凡本文列出而当前实现尚未覆盖的条目，只作为后续迭代的候选需求，不得据此改动现有系统的行为与产物。

## 1.1 目的

本文说明「观澜 v2（风电场智能分析系统）」在运行、判级与出件时实际需要的输入数据：需要哪些数据类别、每一类里需要哪些测点（字段）、每个测点是什么业务含义、以什么度量单位提交、以及这一类到底是必须、建议还是可选。

本文是一份对外、通用的数据需求规格：任何一座风电场都可以直接按本文收资，也可以按本文逐条核对「要什么、为什么要、缺了会怎样」。本文的表述与任何具体场站无关，收资的落地口径由现场按本文第 8 章的清单执行。

本文的测点清单覆盖四类：主干运行数据、安全链与数字输入、执行器与热管理、计数与统计账。

## 1.2 读者

表 1-1　表 1-1 本文读者的使用方式

| 读者 | 怎么用本文 |
| --- | --- |
| 现场数据管理员 | 按第 8 章的清单收资、按第 4 章的索引核对测点是否齐全、按第 5 章检查质量是否达标 |
| 本系统实施与运维人员 | 按第 2 章判断某一类数据支撑哪些功能、按第 6 章判断某一类是否阻断主线 |
| 分析人员 | 按第 3 章的测点清单与第 4 章的索引确认测点业务含义与度量单位 |
| 交付与验收人 | 按第 7 章逐条对照收资要求、按第 6 章确认必选与可选的边界、按附录 C 追到依据来源 |

## 1.3 必须性分级定义

本文对每一类数据、每一个测点都给出必须性，只取三个取值：必须、建议、可选。

表 1-2　表 1-2 必须性分级定义

| 分级 | 含义 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 核心分析面（判级、发电性能、可靠性、台账）直接依赖；缺则该面不可判或整步降级 | 该分析面显示缺件或不可判，重算链对应步骤响亮报错或跳过，不造数、不猜数 |
| 建议 | 支撑交叉校验与二次确认；缺了不阻断主线，但会削弱结论的可信度与可追溯性 | 结论仍在，但依据变少，跨源互证与闭环核对做不了 |
| 可选 | 增强型输入，只在特定专题或外部对照里使用；不参与常规重算 | 只有对应专题不可做 |

测点表中的「是否必须」指该测点在本类数据之内的必需程度；某一类的整体分档见第 6 章第 2 节。若某一类由本系统自算件或已提交的其他数据顶替，顶替口径必须随产物写明；现场正本提交后，正本优先。

## 1.4 口径声明

本文只写对数据的要求，不描述任何具体场站的任何数据情况。全文遵守以下口径：

（1）不出现任何具体场站的数据提交情况、件数、体量、行数、时间覆盖与日期。

（2）不出现任何具体台号、机组编号与机组数量；需要表述范围时写「全场机组（按场实际台数）」或「逐台」。

（3）不出现任何具体文件名、文件扩展名与目录路径；需要说明「怎么交」时只写交付形态，例如「逐台一张表，一行一个时间戳」「一个代码表文件，两列：代码、说明」。

（4）不出现英文测点标识、英文列名与英文缩写点表名；测点一律用中文业务含义名称称呼。

（5）必要出现的公文式英文简写一律写成「中文（英文简写）」形式。

（6）度量单位只取自已取证的口径；查不到的写「未取证」，不凭常识补单位。

（7）含「窗」且确指时间范围之处一律写「时间窗」；涉及波及范围之处写「影响机组／影响机组数」。

（8）全文用简体中文与半角数字单位。

## 1.5 术语约定

表 1-3　表 1-3 术语与约定

| 术语 | 约定 |
| --- | --- |
| 测点（字段） | 源件中的一个数据列。本文一律以中文业务含义名称称呼，不以英文标识称呼 |
| 业务含义名称 | 对该测点所测物理量及其在分析中所起作用的中文表述 |
| 时间窗 | 一段时间范围。本文凡含「窗」且确指时间范围之处均写「时间窗」 |
| 影响机组／影响机组数 | 某类数据缺失时被波及的机组，或该机组的数量 |
| 全场机组（按场实际台数） | 不指任何具体台数；实际台数按场确定 |
| 逐台 | 每一台机组各一份记录或各一份表 |
| 交付形态 | 数据以什么形态提交（例如逐台一张表、一行一个时间戳）；不指定具体文件名与存放位置 |
| 收资要求 | 现场《数据分析收资要求-v3》所列的收资项；本文按其 21 类逐类给出要求 |
| 数据采集与监视控制系统（SCADA） | 机组与场级运行数据的常规采集系统；本文的 10 分钟数据与秒级数据均属此列 |
| 状态监测系统（CMS） | 机舱与传动链振动的在线监测系统；本文的机舱振动数据属此列 |
| 平均无故障间隔（MTBF） | 可靠性指标的中文（英文简写）写法示例；本文一律采用该写法 |

# 2 数据分类总表

表 2-1　表 2-1 数据分类总表

| 序号 | 数据类别 | 支撑功能 | 最小可用量（时长/采样/范围） | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 分钟 SCADA 数据 | 判级四轴（变桨、偏航、蓄能、温度）、发电性能与功率曲线、损失电量、停机事件、热链与冷却、控制参数一致性 | 逐台一份，采样 600 秒，统计时长建议不少于 2 年；范围全场机组 | 必须 |
| 2 | 秒级 SCADA 高频数据 | 瞬态与启停过程、限电指令响应、振动与工况关联、故障前后的秒级回溯 | 采样 1 秒至 30 秒之间，统计时长至少 3 个月；范围全场机组、全测点 | 可选 |
| 3 | 测风塔数据 | 自由流风速与湍流度、风廓线、功率曲线与尾流的外部锚 | 前期实地测风满一年（采样 5 分钟或 15 分钟）；运行期一整年分钟级；无风速标准差时须采样 1 秒 | 必须 |
| 4 | 功率曲线 | 发电性能偏差判别与合同指标对标的基准 | 标准空气密度曲线与合同担保曲线各一条，覆盖切入至切出风速段 | 建议 |
| 5 | 机型参数 | 振动分母、功率曲线基准、控制参数参照 | 一份机型级参数表 | 必须 |
| 6 | 机位分布数据 | 邻域与尾流先验、扇区分析、台号与集电线路的地理对照 | 逐台坐标与海拔（含轮毂高度）、机型；另加升压站 | 建议 |
| 7 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | 报警台账、停机账、限电绑定、首发链、检修工单与闭环验证 | 覆盖分析时间窗的码表与逐条记录；范围全场机组 | 必须 |
| 8 | 机舱 CMS 振动数据 | 振动索引与谱库、部件状态评估、在升与换件闭环、机群基线 | 至少一个季度、秒级、含原始时域波形；范围全场机组 | 必须 |
| 9 | 机组统计数据或运行数据 | 发电账、可利用率与利用小时、损失电量、偏航与停机统计 | 覆盖分析时间窗的年、月、日统计量 | 必须 |
| 10 | 机组保护定值及控制参数 | 保护判据的最终依据、控制参数一致性、偏航与降载策略 | 定值表成册，另加偏航控制策略与降载控制策略 | 建议 |
| 11 | 机组故障录波数据 | 故障前后高分辨率快照的秒级回溯 | 每次机组故障后触发前后一段记录，采样秒级或更高 | 可选 |
| 12 | 可研报告及微观选址报告 | 逐台设计基线与测风依据，用作外部对照 | 全本 | 可选 |
| 13 | 风电场简介 | 场站元信息，用于背景、署名与台账筛选 | 一份 | 可选 |
| 14 | 风电场坐标、机位布置图 | 图示化的机位与电气布置对照 | 全场坐标件与布置图 | 可选 |
| 15 | 风机技术协议及风机合同 | 合同指标对标（担保曲线、保证率与考核条款） | 全本，含担保曲线附件与保证率条款 | 必须 |
| 16 | 并网到现在的生产报表 | 与运行数据侧损失账交叉核对 | 并网至今，日粒度或月粒度 | 建议 |
| 17 | 周围已建风电场生产报表 | 尾流与场级损耗的外部对照 | 覆盖分析时间窗的统计报表 | 可选 |
| 18 | 运维记录 | 检修面与闭环验证，与油样、报警三源交叉 | 覆盖分析时间窗的维护台账与检修台账 | 建议 |
| 19 | 大部件更换记录 | 部件在升与换件闭环的判定输入 | 逐次更换记录 | 建议 |
| 20 | 图纸、技术文件 | 位域语义、控制逻辑与回路判据的最终依据 | 电气控制、液压、逻辑图与保护定值表 | 必须 |
| 21 | 设备参数 | 振动阶次定位与寿命评估的分母 | 逐部件型号、厂家与齿数 | 建议 |

# 3 逐类数据要求与测点清单

本章按收资要求的 21 类逐类给出要求。每一节先写用途与最小可用量，再给出一张测点清单表；表头固定四列：测点／字段名、业务含义、度量单位、是否必须。

## 3.1 10 分钟 SCADA 数据

用途：本系统的主数据层。判级四轴（变桨、偏航、蓄能、温度）、发电性能与功率曲线、损失电量、停机事件、热链与冷却、控制参数一致性全部由它派生。

最小可用量：全场机组（按场实际台数）逐台一份，采样周期 600 秒，一行一个时间戳；统计时长建议不少于 2 年，其中判级用的参照时间窗与季节匹配时间窗各需一段。测点为全量测点，其中下述清单为核心必选集。

交付形态：逐台一张表，一行一个时间戳；同一台可另附同台补充件；一律按列名读取，禁用位置索引；文本编码必须带字节顺序标记，否则中文列名会读成乱码。

单位口径：功率 kW、电量 kWh、风速 m/s、转速 r/min、角度 °、温度 ℃、压力 bar、时长 s、计数 次。查不到单位依据的测点写「未取证」。

### 3.1.1 功率与电量

表 3-1　表 3-1 10 分钟 SCADA 的功率与电量测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网侧有功功率（区间均值） | 并网点有功功率的十分钟平均值，是功率分箱、发电态判定、功率曲线与发电性能分析的主输入 | kW | 必须 |
| 网侧有功功率（区间最大值） | 十分钟区间内有功功率的最大值，用于识别功率封顶与控制参数一致性 | kW | 必须 |
| 网侧有功功率（区间最小值） | 十分钟区间内有功功率的最小值，用于识别夜间自耗与停机态 | kW | 建议 |
| 有功功率给定（区间期末值） | 主控下发的有功给定在区间末端的取值，用于限电命令面分类 | kW | 必须 |
| 可用功率参照 | 机组当前可发功率的参照值，用于限电损失与可发出力口径核对 | kW | 建议 |
| 区间发电量 | 十分钟区间内的发电量增量，用于电量账与损失电量对拍 | kWh | 建议 |
| 累计发电量 | 自并网起的累计有功电量，用于电量账闭合核对 | kWh | 建议 |
| 机组自用电量 | 机组自身耗电量（含夜间自耗），用于净发电量口径核对 | kWh | 可选 |
| 无功功率 | 并网点无功功率，用于电压支撑与功率因数核对 | kVar | 建议 |
| 无功电量 | 并网点累计无功电量，用于并网性能核对 | kVarh | 可选 |
| 功率因数 | 并网点功率因数，用于并网品质核对 | — | 可选 |

### 3.1.2 风况

表 3-2　表 3-2 10 分钟 SCADA 的风况测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机舱风速（原生风速计） | 机舱顶部风速计测得的原始风速，是功率曲线横轴与低风待机判定的主要风源 | m/s | 必须 |
| 独立风速计风速 | 第二路独立风速计的测得风速，用于风速量测互证与测风链路故障判别 | m/s | 必须 |
| 补偿风速 | 由功率反推得到的补偿风速，仅作运行参考；不得用于功率曲线与湍流度分析 | m/s | 建议 |
| 风速标准差 | 区间内风速的标准差，是湍流度分析的直接输入 | 未取证 | 建议 |
| 机舱风向 | 机舱风向标的瞬时风向（以机舱编码器为基准），用于相对风向与对风偏差分析 | ° | 必须 |
| 绝对风向估计 | 偏航系统输出的滤波绝对风向估计；其基准是否为地理北必须由现场明确 | ° | 建议 |
| 空气密度 | 按环境温度与气压折算的空气密度，是功率曲线归一化的前提 | kg/m³ | 建议 |
| 大气压力 | 场址大气压力，用于空气密度折算 | kPa | 可选 |
| 机舱（舱内）湿度 | 机舱内部相对湿度，用于舱内凝露风险与除湿回路分析 | % | 建议 |
| 塔筒湿度 | 塔筒内部相对湿度，用于塔筒内凝露风险与除湿回路分析 | % | 建议 |
| 塔架频率 | 塔架一阶频率估计值，用于结构共振与转速禁区的交叉核对 | Hz | 建议 |

### 3.1.3 转速

表 3-3　表 3-3 10 分钟 SCADA 的转速测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机转速（区间均值） | 发电机转速的十分钟平均值，用于转矩、叶尖速比与功率曲线校核 | r/min | 必须 |
| 发电机转速（区间最大值） | 发电机转速的十分钟最大值，用于识别转速封顶与控制参数一致性 | r/min | 必须 |
| 叶轮转速（区间均值） | 叶轮（主传动）转速的十分钟平均值，用于叶尖速比与转矩计算 | r/min | 必须 |
| 发电机转速给定 | 主控下发的发电机转速给定，用于控制律与跟随误差分析 | r/min | 可选 |

### 3.1.4 桨距与变桨

表 3-4　表 3-4 10 分钟 SCADA 的桨距与变桨测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 号叶片桨距角（区间均值） | 1 号叶片桨距角的十分钟平均值，用于功率曲线、三叶不平衡与变桨面判级 | ° | 必须 |
| 2 号叶片桨距角（区间均值） | 2 号叶片桨距角的十分钟平均值，用途同上 | ° | 必须 |
| 3 号叶片桨距角（区间均值） | 3 号叶片桨距角的十分钟平均值，用途同上 | ° | 必须 |
| 三叶桨距角极差 | 三个叶片桨距角的最大值与最小值之差，是变桨同步性与三叶一致性的直接判据 | ° | 必须 |
| 桨距角给定值 | 变桨系统接收的桨距角给定，用于跟随误差与执行器可用性判断 | ° | 建议 |
| 桨距角变化速率 | 桨距角的变化速率，用于变桨速率与载荷分析 | °/s | 可选 |
| 变桨电机电流 | 变桨电机电流，用于变桨负载与电气异常判断 | A | 可选 |
| 变桨电机转矩 | 变桨电机输出转矩，用于变桨驱动能力判断 | Nm | 可选 |
| 变桨柜温度 | 变桨柜内部温度，用于变桨电气部件的热环境判断 | ℃ | 可选 |

### 3.1.5 温度

表 3-5　表 3-5 10 分钟 SCADA 的温度测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 机舱外部环境温度，是空气密度口径与热汇参考，也是季节解耦的基准 | ℃ | 必须 |
| 机舱温度 | 机舱内部温度，是热汇参考之一 | ℃ | 建议 |
| 轮毂温度 | 轮毂内部温度，反映轮毂热环境 | ℃ | 建议 |
| 主轴承温度（轮毂侧） | 主轴承靠轮毂侧测点温度，用于主轴承面判级与双温差配对 | ℃ | 必须 |
| 主轴承温度（齿轮箱侧） | 主轴承靠齿轮箱侧测点温度，用于主轴承面判级与双温差配对 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱油温 | 齿轮箱润滑油温度，是齿轮箱即时热汇与温升判据的主用测点 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱高速轴温度（发电机侧） | 齿轮箱高速轴发电机侧轴承温度，用于齿轮箱面与热链计算 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱高速轴温度（叶轮侧） | 齿轮箱高速轴叶轮侧轴承温度，用于齿轮箱面与热链计算 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱中间轴温度（发电机侧） | 齿轮箱中间轴发电机侧轴承温度，用于齿轮箱面与热链计算 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱中间轴温度（叶轮侧） | 齿轮箱中间轴叶轮侧轴承温度，用于齿轮箱面与热链计算 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱滤芯加热带 B1 温度 | 齿轮箱滤芯加热带 B1 处的温度，与油温之差为冷却与加热回路温降口径 | ℃ | 建议 |
| 齿轮箱滤芯加热带 B2 温度 | 齿轮箱滤芯加热带 B2 处的温度，用途同上；三带中任一带若为恒值或未接线必须显式标注并排除 | ℃ | 可选 |
| 齿轮箱滤芯加热带 B3 温度 | 齿轮箱滤芯加热带 B3 处的温度，用途同上 | ℃ | 可选 |
| 发电机定子 U 相绕组温度 | 发电机定子 U 相绕组温度，用于发电机面、热链节点与三相极差 | ℃ | 必须 |
| 发电机定子 V 相绕组温度 | 发电机定子 V 相绕组温度，用途同上 | ℃ | 必须 |
| 发电机定子 W 相绕组温度 | 发电机定子 W 相绕组温度，用途同上 | ℃ | 必须 |
| 发电机轴承温度（驱动端） | 发电机驱动端轴承温度，用于发电机面与配对差 | ℃ | 必须 |
| 发电机轴承温度（非驱动端） | 发电机非驱动端轴承温度，用于发电机面与配对差 | ℃ | 必须 |
| 液压油温 | 液压站油温，用于蓄能面的同油温档比较 | ℃ | 必须 |
| 机舱变压器油温 | 机舱变压器油温，用于变压器温升与冷却分析 | ℃ | 建议 |
| 变压器层空气温度 | 变压器所在层的空气温度，用于温升口径计算 | ℃ | 建议 |
| 变压器油温（同源副本） | 与机舱变压器油温为同一条信号的副本；禁作第二独立证据 | ℃ | 可选 |
| 主开关板柜外温 | 主开关板柜外侧温度，用于柜体热环境监控 | ℃ | 建议 |
| 主开关板柜内温 | 主开关板柜内侧温度，用于柜内热环境监控 | 未取证 | 建议 |
| 控制柜左列温度 | 控制柜左侧温度，用于柜内热环境监控 | 未取证 | 建议 |
| 控制柜右列温度 | 控制柜右侧温度，用于柜内热环境监控 | 未取证 | 建议 |
| 刹车温度（发电机侧） | 高速轴刹车发电机侧温度，用于高速轴刹车热状态判断 | 未取证 | 建议 |
| 刹车温度（叶轮侧） | 高速轴刹车叶轮侧温度，用途同上 | 未取证 | 建议 |
| 变流器冷却水温度 | 变流器冷却水温度，是热链的热汇节点 | 未取证 | 必须 |

温度类测点的判级口径为同工况机群相对偏差：按发电态与功率档分组，对每一测点取机群中位数，再按偏差与稳健尺度分档；分档结论只能是候选、记基线观察或不可判，判为「不偏离机群」不等于该机组正常。另有配对差判据（同一台机组的两个相近测点相减）用于区分局部摩擦与测量偏差。

### 3.1.6 偏航

表 3-6　表 3-6 10 分钟 SCADA 的偏航测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏航压力（区间均值） | 偏航液压系统压力的十分钟平均值，是偏航面判级的主输入 | bar | 必须 |
| 偏航压力（区间最大值） | 偏航压力最大值，用于保压上限与封顶判断 | bar | 必须 |
| 偏航压力（区间最小值） | 偏航压力最小值，用于压力衰减与预充压力判断 | bar | 必须 |
| 偏航动作计数 | 区间内偏航动作次数的累计，是偏航负载与磨损剂量的分母 | 次 | 必须 |
| 偏航润滑泵通电时长 | 偏航润滑泵在区间内的通电时长，是偏航润滑占空比的直接量 | s | 必须 |
| 机舱方位角 | 机舱相对基准的方位角，用于偏航位置与扇区分析 | ° | 建议 |
| 偏航误差 | 机舱风向与机舱方位之差，用于对风偏差统计 | ° | 建议 |
| 偏航动作时长（顺时针） | 偏航电机在区间内顺时针方向的累计动作时长 | s | 建议 |
| 偏航动作时长（逆时针） | 偏航电机在区间内逆时针方向的累计动作时长 | s | 建议 |
| 扭缆角度 | 电缆扭转角度，用于解缆与扭缆保护分析 | ° | 建议 |
| 自动解缆标志 | 标识机组当前处于自动解缆过程 | — | 可选 |

### 3.1.7 液压与润滑

表 3-7　表 3-7 10 分钟 SCADA 的液压与润滑测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压系统压力（区间均值） | 液压站压力均值，是蓄能面判级的主输入 | bar | 必须 |
| 液压系统压力（区间最大值） | 液压站压力最大值，用于保压上限与封顶判断 | bar | 必须 |
| 液压系统压力（区间最小值） | 液压站压力最小值，用于压力衰减与预充压力判断 | bar | 必须 |
| 润滑柱塞通电时长 | 润滑柱塞在区间内的通电时长，是润滑动作剂量的直接量 | s | 必须 |
| 齿轮箱油路入口压力 | 齿轮箱润滑油入口压力，用于润滑供给是否正常 | bar | 建议 |
| 齿轮箱主滤前压力 | 主滤芯入口压力，与主滤后压力之差为滤芯压差（物理应不小于零） | bar | 建议 |
| 齿轮箱主滤后压力 | 主滤芯出口压力，用于滤芯压差与堵塞判断 | bar | 建议 |
| 齿轮箱旁路滤油压力 | 旁路过滤回路压力，用于旁路过滤效率判断 | bar | 建议 |
| 桨叶油压（A） | A 叶片变桨液压缸压力，用于变桨液压供给与桨叶间比较 | bar | 建议 |
| 桨叶油压（B） | B 叶片变桨液压缸压力，用途同上 | bar | 建议 |
| 桨叶油压（C） | C 叶片变桨液压缸压力，用途同上 | bar | 建议 |
| 机械制动压力 | 机械制动液压压力，用于制动系统可用性判断 | bar | 建议 |
| 怠速泵压力 | 怠速（备用）泵的液压压力均值与极值，用于备用液压回路供给是否正常的判据 | bar | 建议 |
| 阀供电电压 | 液压与变桨阀组供电电压的均值与极值，用于阀驱动的电气可用性判据 | V | 建议 |

桨叶油压与液压站压力类测点可能出现负值越界，必须按物理界转为缺失，不得压到边界上。

### 3.1.8 电网

表 3-8　表 3-8 10 分钟 SCADA 的电网测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网侧相电流（R 相） | 并网点 R 相电流，用于三相平衡度与电气异常分析 | A | 建议 |
| 网侧相电流（S 相） | 并网点 S 相电流，用途同上 | A | 建议 |
| 网侧相电流（T 相） | 并网点 T 相电流，用途同上 | A | 建议 |
| 网侧相电压（R 相） | 并网点 R 相电压，用于电压偏差与失压事件分析 | V | 建议 |
| 网侧相电压（S 相） | 并网点 S 相电压，用途同上 | V | 建议 |
| 网侧相电压（T 相） | 并网点 T 相电压，用途同上 | V | 建议 |
| 电网频率 | 并网点频率，用于电网事件与脱网分析 | Hz | 建议 |
| 无功功率 | 并网点无功功率，用于电压支撑核对 | kVar | 建议 |
| 功率因数 | 并网点功率因数，用于并网品质核对 | — | 可选 |
| 有功功率质量标志 | 有功功率质量标志的区间期末值，用于电能质量与有效功率口径核对 | — | 建议 |

电网类测点中的零值可能合法且具有诊断意义（例如全失压事件），是否把零值当无效必须逐列与现场确认，不得统一设为零值哨兵。

### 3.1.9 状态与限电

表 3-9　表 3-9 10 分钟 SCADA 的状态与限电测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组主状态码 | 机组主状态与故障码；无故障主态与停机码、发电中信息码必须按码表区分 | 文本 | 必须 |
| 刹车状态位 | 反映机组处于发电态或停机态的状态位，用于停机态交叉判据 | 文本 | 必须 |
| 运行状态字 | 以位域表示的机组运行状态字，其逐位含义必须由现场图纸释义 | 文本 | 建议 |
| 子状态字 | 机组子状态的分组标识，用于细分停机与维护状态 | 文本 | 建议 |
| 限电标志 | 标识机组当前是否受场控限电指令约束 | — | 必须 |
| 限电功率给定（有功设定值） | 场控或主控下发的有功功率设定值 | kW | 必须 |
| 限电功率给定（百分比） | 以额定功率百分比形式下发的限电给定 | % | 建议 |
| 降载反馈功率 | 降载控制生效后的反馈功率，用于降载控制闭环核对 | kW | 可选 |
| 故障标志字 | 以位域表示的故障标志字，逐位含义必须由现场图纸释义 | 文本 | 建议 |
| 可用率（机内统计） | 机组内部统计的可用率，口径必须与统计类数据保持一致 | % | 建议 |
| FRS 安全链错误 | 快速复位（FRS）安全链错误标志的区间期末值，用于安全链可用性与误动判据 | — | 必须 |
| TLC 载荷控制状态 | 转矩与载荷控制（TLC）状态的区间期末值与区间接通时长，用于降载策略是否生效的判据 | — | 建议 |
| 一次风速计激活 | 一次风速计通道投入（激活）标志的区间期末值，用于测风链路主备切换判据 | — | 建议 |
| 本地/远程控制状态 | 标识机组当前处于本地（就地）控制还是远程控制，用于控制权归属核对 | 文本 | 建议 |
| 自动启动条件 | 自动启动条件满足标志的区间期末值，用于自动启停机逻辑核对 | — | 建议 |
| 风突变标志 | 风速变化率（风突变）标志的区间动作次数、期末值与接通时长三种口径，用于阵风与载荷事件判据 | — | 建议 |
| 启动次数 | 区间内启动次数的计数增量，用于启停剂量与可靠性统计 | 次 | 建议 |
| 运行/停机灯状态 | 运行与停机指示灯状态的区间期末值，用于就地状态指示与运行状态位互证 | 文本 | 建议 |
| 功率提升（Boost）功能可用 | 功率提升（Boost）功能的可用标志，用于增发能力与考核口径核对 | — | 可选 |
| 功率提升（Boost）功能激活 | 功率提升（Boost）功能的激活标志，用于识别增发时段 | — | 可选 |
| 控制器当前时间 | 控制器自身的当前时间（机组时钟）区间期末值，用于机组时钟与统一时间基准的偏差核对 | s | 可选 |

### 3.1.10 计数与统计

表 3-10　表 3-10 10 分钟 SCADA 的计数与统计测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速故障计数（第一路） | 第一路风速量测的故障累计计数，用于测风链路健康度 | 次 | 必须 |
| 风速故障计数（第二路） | 第二路风速量测的故障累计计数，用于测风链路健康度 | 次 | 必须 |
| 累计运行时长 | 自并网起的累计运行时长，用于运行小时账 | h | 建议 |
| 累计发电时长 | 自并网起的累计发电时长，用于发电小时账 | h | 建议 |
| 故障停机时长 | 区间内故障停机时长，用于停机账与可利用率核算 | min | 建议 |
| 电网故障时长 | 区间内电网原因停机时长，用于责任剥离口径 | 未取证 | 可选 |
| 外部错误小时（通信类） | 主控统计的通信类外部错误小时，用于责任剥离与停机归因 | h | 建议 |
| 外部错误小时（环境类） | 主控统计的环境类外部错误小时，用途同上 | h | 建议 |
| 外部错误小时（电网类） | 主控统计的电网类外部错误小时，用途同上 | h | 建议 |
| 外部错误小时（机组类） | 主控统计的机组类外部错误小时，用途同上 | h | 建议 |
| 机组 OK 小时 | 机组处于可运行（OK）状态的小时累计，是可利用率分子侧的核对量 | h | 建议 |
| 可用小时 | 机组处于可用状态的小时累计，用于可利用率闭合核对与统计口径互证 | h | 建议 |
| 发电机累计运行小时 | 发电机累计运行小时数，用于部件寿命评估与运行强度分箱 | h | 建议 |
| 停机小时（按停机类型分列） | 停机小时按停机类、非停机类与其他三类口径分列提交，用于停机账与可利用率分母核对 | h | 建议 |
| 部件寿命累计小时 | 部件已运行寿命的小时累计，用于寿命评估与更换窗口判断 | h | 建议 |
| 部件剩余寿命小时 | 部件剩余寿命的小时数，用于寿命评估与更换窗口判断 | h | 建议 |
| 功率提升（Boost）增发电量 | 功率提升（Boost）功能带来的增发电量累计，用于增发收益口径核对 | kWh | 可选 |
| 数据链路接收秒 | 数据链路接收时刻的秒计数，用于通讯监视与链路中断判据 | s | 建议 |

计数与统计类中沿用现场名称的「小时」账目，度量单位写小时（h）；若源件以秒提交，必须在提交说明中写明换算关系（1 h = 3600 s）。若源件以分钟提交，同样必须写明。

### 3.1.11 数字输入与安全链

本域登记安全链、消防与环境分级的开关量测点。开关量一律按三种口径提交：区间动作次数、区间期末值、区间接通时长；三种口径必须在提交说明中分别指明，缺哪一种口径就按缺列如实登记。

表 3-11　表 3-11 10 分钟 SCADA 的数字输入与安全链测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机舱烟雾报警 | 机舱消防烟雾探测的开关量，三种口径齐备，是消防与安全链的判据输入 | — | 必须 |
| 塔筒（塔底）烟雾报警 | 塔筒（塔底）消防烟雾探测的开关量，三种口径齐备，用途同上 | — | 必须 |
| 急停输入 | 急停回路输入的开关量，三种口径齐备，用于急停按钮与安全链动作核对 | — | 必须 |
| 外部停机输入 | 外部停机指令输入的开关量，三种口径齐备，用于区分场级指令停机与机组自身停机 | — | 必须 |
| UPS 旁路运行 | 不间断电源（UPS）处于旁路运行的开关量，三种口径齐备，是电源可用性判据 | — | 必须 |
| UPS 输入电源故障 | 不间断电源（UPS）输入电源故障的开关量，三种口径齐备，用途同上 | — | 必须 |
| UPS 电池电压低 | 不间断电源（UPS）电池电压低的开关量，三种口径齐备，用于后备电源能力判据 | — | 必须 |
| 齿轮箱油位开关 | 齿轮箱油位开关的开关量，三种口径齐备，用于润滑供给与油位异常判据 | — | 建议 |
| 液压油位开关 | 液压站油位开关的开关量，三种口径齐备，用于液压油量异常判据 | — | 建议 |
| 液压滤芯压差开关 | 液压滤芯压差开关的开关量，三种口径齐备，用于滤芯堵塞判据 | — | 建议 |
| 接地刀闸闭合状态 | 接地刀闸闭合状态的开关量，三种口径齐备，是检修接地与安全链状态的直接依据 | — | 必须 |
| 接地刀闸打开状态 | 接地刀闸打开状态的开关量，三种口径齐备，与闭合状态互证 | — | 必须 |
| 能见度分级（高、中、好） | 海上环境能见度分级的三个开关量，三种口径齐备，用于环境条件分级与作业窗口判断 | — | 建议 |

### 3.1.12 执行器命令与热管理

本域登记执行器命令类测点。同一执行器的「区间动作次数」与「区间接通时长」两种口径合写为一条测点：业务含义里写明两种口径，度量单位一并给出，提交时必须能分辨哪一列是次数、哪一列是时长。本域测点用于执行器占空比、热管理与冷却回路的交叉核对，不单独构成判级面。

表 3-12　表 3-12 10 分钟 SCADA 的执行器命令与热管理测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变桨液压泵 | 变桨液压泵的执行命令，含区间动作次数与区间接通时长两种口径，用于变桨液压供给与占空比分析 | 次、s | 建议 |
| 变桨旁路阀 | 变桨液压旁路阀的执行命令，含两种口径，用于变桨液压回路切换分析 | 次、s | 建议 |
| 怠速阀 | 怠速阀的执行命令，含两种口径，用于怠速回路动作分析 | 次、s | 建议 |
| 油冷却旁路阀 | 齿轮箱油冷却旁路阀的执行命令，含两种口径，用于冷却回路切换与温控分析 | 次、s | 建议 |
| 齿轮箱冷却器（高速级） | 齿轮箱高速级冷却器的执行命令，含两种口径，用于冷却能力与温控分析 | 次、s | 建议 |
| 齿轮箱冷却器（低速级） | 齿轮箱低速级冷却器的执行命令，含两种口径，用途同上 | 次、s | 建议 |
| 齿轮箱加热器 | 齿轮箱加热器的执行命令，含两种口径，用于低温启动与油温维持分析 | 次、s | 建议 |
| 齿轮箱油泵（高速级） | 齿轮箱高速级油泵的执行命令，含两种口径，用于润滑供给与占空比分析 | 次、s | 建议 |
| 齿轮箱油泵（低速级） | 齿轮箱低速级油泵的执行命令，含两种口径，用途同上 | 次、s | 建议 |
| 发电机加热器 | 发电机加热器的执行命令，含两种口径，用于防凝露与绝缘保护分析 | 次、s | 建议 |
| 发电机润滑泵 | 发电机润滑泵的执行命令，含两种口径，用于发电机轴承润滑剂量核对 | 次、s | 建议 |
| 主轴承润滑泵 | 主轴承润滑泵的执行命令，含两种口径，用于主轴承润滑剂量核对 | 次、s | 建议 |
| 风向标加热器 | 风向标加热器的执行命令，含两种口径，用于测风链路结冰与可用性分析 | 次、s | 建议 |
| PWM 使能 | 变流器脉冲宽度调制（PWM）使能命令，含两种口径，用于变流器可用性判据 | 次、s | 建议 |
| 安全顺桨指令 | 安全顺桨执行指令，含两种口径，用于安全链动作与顺桨到位核对 | 次、s | 必须 |
| 轮毂安全顺桨（安全链） | 轮毂侧安全顺桨（安全链）动作，含两种口径，是安全链动作的直接证据 | 次、s | 必须 |
| UPS 关机指令 | 不间断电源（UPS）关机指令，含两种口径，用于电源管理动作核对 | 次、s | 建议 |
| 机组可运行（OK）指令 | 机组可运行（OK）指令，含两种口径，用于机组可用性链路核对 | 次、s | 建议 |
| 变流器柜通风 | 变流器柜通风的执行命令，含两种口径，用于柜内热环境与散热分析 | 次、s | 建议 |

## 3.2 秒级 SCADA 高频数据

用途：本版新增的重点要求。10 分钟数据是统计与判级的主层，但它看不见启停瞬间、限电指令响应、故障前的过程量与振动关联。秒级数据是唯一能支撑瞬态分析、启停过程分析、限电响应分析与振动工况标注的输入，也是与故障录波、机舱振动数据配合的公共时间基准。

本节「必须」的含义：一旦现场提交秒级数据，下表标注「必须」的测点必须全部包含在其中；若现场暂不提交秒级数据，则按第 6 章的分档以分钟级转发层顶替，此时本节的「必须」测点转为对顶替件的要求。

### 3.2.1 采样频率、统计时长与范围

（1）采样频率：1 秒至 30 秒之间；现场必须在提交说明中明确实际频率，不得以「约」「大致」表述，也不得以分钟级数据冒充秒级数据。

（2）统计时长：至少 3 个月，且必须连续；不得用零散时段拼接成 3 个月。

（3）范围：全场机组（按场实际台数）、全测点；逐台一份，一行一个时间戳。

（4）交付形态：逐台一张表，一行一个时间戳；时间戳统一为「年-月-日 时:分:秒」的本地时刻；同一场的两侧（秒级表与 10 分钟表）必须采用同一时间约定；一律按列名读取，禁用位置索引。

（5）附加要求：源件的无效值（哨兵值）清单必须随件给出；量化步长与有效位数必须逐列说明。

### 3.2.2 与 10 分钟数据的分工

表 3-13　表 3-13 秒级数据与 10 分钟数据的分工

| 用途 | 秒级数据 | 10 分钟数据 |
| --- | --- | --- |
| 统计与判级 | 不直接用于统计判级；可作为瞬态证据 | 统计、判级、月度轨迹与曲线的主输入 |
| 启停过程 | 唯一可用：从并网到满发的全过程量 | 只能给出区间结果，看不见过程 |
| 限电与功率给定响应 | 唯一可用：给定与反馈的跟随过程与超调 | 只能给出给定与反馈的区间取值 |
| 振动与工况关联 | 唯一可用：为每个振动窗标注同期转速、功率与桨距 | 只能提供同工况的统计分箱 |
| 湍流与阵风 | 可算秒级风速标准差与阵风 | 可算区间风速标准差 |
| 数据量 | 大，按需保留时间窗 | 小，长期保留 |

分工的硬要求：能用 10 分钟数据做的统计与判级不得改用秒级数据（避免口径漂移）；只有秒级能做的瞬态与关联分析不得用 10 分钟数据替代（避免把过程量当成区间量）。两侧同时提交时，同一测点的物理量必须在同一时刻可对齐，且单位与量纲一致。

### 3.2.3 与故障录波、机舱振动数据的配合

（1）与故障录波配合：故障录波给出故障触发前后一段时间的高分辨率通道快照；秒级数据给出同期的全场运行量。两者的时间基准必须一致，录波触发时刻必须能与秒级时间戳逐值对齐；录波未覆盖的通道，可以用同期秒级数据补齐过程描述，但必须标注来源不同。

（2）与机舱振动数据配合：每一次振动测量记录都必须能配上同期的秒级工况（转速、有功功率、桨距角、风速），用于工况分箱与同工况比较；振动报警事件必须能回查到同期的秒级工况序列，否则该报警只能作为孤立记录、不能进入因果分析。

（3）三者的时间窗要求：三个来源的时间窗必须至少重叠一个完整的分析时间窗；重叠区必须显式记录起止，不得默认「按上报时段」推定重叠。

### 3.2.4 功率与电量

表 3-14　表 3-14 秒级 SCADA 的功率与电量测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网侧有功功率 | 秒级有功功率，用于启停瞬态、限电响应与振动工况标注 | kW | 必须 |
| 有功功率给定（有功设定值） | 主控或场控下发的有功给定，用于给定与反馈的跟随分析 | kW | 必须 |
| 限电功率给定（百分比） | 以额定功率百分比下发的限电给定 | % | 建议 |
| 可用功率参照 | 机组当前可发功率的参照值，用于限电损失口径 | kW | 建议 |
| 无功功率 | 秒级无功功率，用于电压支撑瞬态 | kVar | 建议 |
| 发电机转矩给定 | 主控下发的发电机转矩给定（扭矩设定值），用于转矩控制跟随与降载策略分析 | Nm | 建议 |

### 3.2.5 风况

表 3-15　表 3-15 秒级 SCADA 的风况测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机舱风速 | 机舱风速计的秒级风速，用于阵风与湍流分析 | m/s | 必须 |
| 独立风速计风速 | 独立风速计的秒级风速，用于风速互证与瞬态比较 | m/s | 必须 |
| 秒级窗口风速标准差 | 秒级窗口内风速的标准差，是阵风与湍流度分析的基础 | 未取证 | 建议 |
| 机舱风向 | 机舱风向标的秒级风向，用于对风瞬态分析 | ° | 必须 |
| 偏航误差 | 机舱风向与机舱方位之差，用于对风偏差的秒级过程 | ° | 建议 |
| 机舱（舱内）湿度 | 机舱内部相对湿度的秒级值，用于凝露风险的瞬态判断 | % | 建议 |
| 塔筒湿度 | 塔筒内部相对湿度的秒级值，用途同上 | % | 建议 |
| 塔架频率 | 塔架一阶频率的秒级估计值，用于结构共振的瞬态核对 | Hz | 建议 |

### 3.2.6 转速

表 3-16　表 3-16 秒级 SCADA 的转速测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机转速 | 秒级发电机转速，用于启停与超速瞬态 | r/min | 必须 |
| 主轴转速（有则列） | 主传动轴转速；若现场不单独测量则本项不列，由叶轮转速代替 | 未取证 | 可选 |
| 叶轮转速 | 秒级叶轮转速，用于叶尖速比与振动阶次跟踪 | r/min | 必须 |

### 3.2.7 桨距与变桨

表 3-17　表 3-17 秒级 SCADA 的桨距与变桨测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 号叶片桨距角 | 1 号叶片桨距角的秒级值，用于变桨瞬态与三叶一致性 | ° | 必须 |
| 2 号叶片桨距角 | 2 号叶片桨距角的秒级值，用途同上 | ° | 必须 |
| 3 号叶片桨距角 | 3 号叶片桨距角的秒级值，用途同上 | ° | 必须 |
| 三叶桨距角极差 | 三叶桨距角最大值与最小值之差，是三叶一致性与变桨不同步的直接判据 | ° | 必须 |
| 桨距角给定值（三叶） | 变桨系统接收的三叶桨距角给定，用于跟随误差与卡涩识别 | ° | 必须 |
| 桨距角变化速率 | 秒级变桨速率，用于变桨速率与载荷分析 | °/s | 建议 |
| 变桨电机电流 | 秒级变桨电机电流，用于变桨负载与卡涩识别 | A | 建议 |
| 桨叶油压（A） | A 叶片变桨液压缸压力，用于变桨液压瞬态 | bar | 建议 |
| 桨叶油压（B） | B 叶片变桨液压缸压力，用途同上 | bar | 建议 |
| 桨叶油压（C） | C 叶片变桨液压缸压力，用途同上 | bar | 建议 |
| 1 号变桨电机温度 | 1 号变桨电机的测点温度，用于变桨驱动热状态与三叶比较 | ℃ | 建议 |
| 2 号变桨电机温度 | 2 号变桨电机的测点温度，用途同上 | ℃ | 建议 |
| 3 号变桨电机温度 | 3 号变桨电机的测点温度，用途同上 | ℃ | 建议 |

### 3.2.8 温度

表 3-18　表 3-18 秒级 SCADA 的温度测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机定子 U 相绕组温度 | 发电机 U 相绕组温度，用于三相极差与热瞬态 | ℃ | 必须 |
| 发电机定子 V 相绕组温度 | 发电机 V 相绕组温度，用途同上 | ℃ | 必须 |
| 发电机定子 W 相绕组温度 | 发电机 W 相绕组温度，用途同上 | ℃ | 必须 |
| 发电机轴承温度（驱动端） | 发电机驱动端轴承温度，用于配对差与瞬态温升 | ℃ | 必须 |
| 发电机轴承温度（非驱动端） | 发电机非驱动端轴承温度，用途同上 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱油温 | 齿轮箱润滑油温度，用于瞬态热行为 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱高速轴温度（发电机侧） | 齿轮箱高速轴发电机侧轴承温度 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱高速轴温度（叶轮侧） | 齿轮箱高速轴叶轮侧轴承温度 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱中间轴温度（发电机侧） | 齿轮箱中间轴发电机侧轴承温度 | ℃ | 必须 |
| 齿轮箱中间轴温度（叶轮侧） | 齿轮箱中间轴叶轮侧轴承温度 | ℃ | 必须 |
| 主轴承温度（轮毂侧） | 主轴承靠轮毂侧温度，用于配对差 | ℃ | 必须 |
| 主轴承温度（齿轮箱侧） | 主轴承靠齿轮箱侧温度，用于配对差 | ℃ | 必须 |
| 机舱温度 | 机舱内部温度，用于热环境判断 | ℃ | 必须 |
| 环境温度 | 机舱外部环境温度，用于空气密度与热汇口径 | ℃ | 必须 |
| 液压油温 | 液压站油温，用于液压瞬态热行为 | ℃ | 建议 |
| 变桨柜温度 | 变桨柜内部温度，用于变桨电气热环境 | ℃ | 可选 |

### 3.2.9 偏航

表 3-19　表 3-19 秒级 SCADA 的偏航测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机舱方位角 | 机舱的秒级方位角，用于偏航动作过程与扇区分析 | ° | 必须 |
| 偏航误差 | 秒级偏航误差，用于对风控制品质判断 | ° | 必须 |
| 偏航压力 | 秒级偏航液压压力，用于偏航瞬态与建压过程 | bar | 必须 |
| 扭缆角度 | 秒级电缆扭转角度，用于解缆过程分析 | ° | 建议 |
| 偏航动作标志 | 标识机组当前是否正在偏航动作 | — | 建议 |
| 偏航动作方向 | 标识当前偏航动作方向（顺时针或逆时针） | 文本 | 建议 |

### 3.2.10 液压与润滑

表 3-20　表 3-20 秒级 SCADA 的液压与润滑测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压系统压力 | 秒级液压站压力，用于建压、保压与泄压过程分析 | bar | 必须 |
| 储能（蓄能器）压力 | 蓄能器的液压储能压力，用于储能衰减与建压时间判断 | 未取证 | 必须 |
| 液压油温 | 秒级液压站油温 | ℃ | 建议 |
| 润滑柱塞动作状态 | 润滑柱塞的动作状态与通电时长，用于润滑剂量核对 | s | 建议 |
| 机械制动压力 | 秒级机械制动液压压力，用于制动投入过程 | bar | 建议 |
| 备用泵压力 | 备用（怠速）泵的液压压力，用于备用液压回路供给与建压过程判断 | bar | 建议 |

### 3.2.11 电网

表 3-21　表 3-21 秒级 SCADA 的电网测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网侧相电流（R 相） | 秒级并网点 R 相电流，用于暂态电流与不平衡分析 | A | 建议 |
| 网侧相电流（S 相） | 秒级并网点 S 相电流，用途同上 | A | 建议 |
| 网侧相电流（T 相） | 秒级并网点 T 相电流，用途同上 | A | 建议 |
| 网侧相电压（R 相） | 秒级并网点 R 相电压，用于电压暂降与失压过程 | V | 建议 |
| 网侧相电压（S 相） | 秒级并网点 S 相电压，用途同上 | V | 建议 |
| 网侧相电压（T 相） | 秒级并网点 T 相电压，用途同上 | V | 建议 |
| 电网频率 | 秒级频率，用于频率事件与脱网过程 | Hz | 建议 |

### 3.2.12 状态与限电

表 3-22　表 3-22 秒级 SCADA 的状态与限电测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组运行状态位 | 以位或枚举表示的运行状态，须能区分发电、停机、维护、限电等状态 | 文本 | 必须 |
| 机组主状态码 | 机组主状态与故障码，用于状态迁移与事件对齐 | 文本 | 必须 |
| 故障标志字（位掩码） | 以位域表示的故障标志字，逐位含义必须由现场图纸释义 | 文本 | 建议 |
| 限电标志 | 标识机组当前是否受场控限电指令约束 | — | 必须 |
| 限电指令流水 | 场控下发的限电指令序列（含单机挂靠区间） | 文本 | 建议 |
| 并网标志 | 标识机组当前是否并网 | — | 建议 |
| 停机原因码 | 停机时刻对应的原因码，用于停机账归因 | 文本 | 建议 |
| 航空灯状态 | 航空障碍灯状态的秒级值，用于就地指示与安全标识核对 | — | 建议 |
| 接地刀闸闭合状态 | 接地刀闸闭合状态的秒级值，是检修接地与安全链状态的直接依据 | — | 必须 |
| 接地刀闸打开状态 | 接地刀闸打开状态的秒级值，与闭合状态互证 | — | 必须 |

### 3.2.13 振动触发量

表 3-23　表 3-23 秒级 SCADA 的振动触发量测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机舱振动（纵向） | 机舱纵向振动量，用于振动触发与机舱—塔架耦合分析 | g（词典亦并存 m/s²） | 建议 |
| 机舱振动（横向） | 机舱横向振动量，用途同上 | g（词典亦并存 m/s²） | 建议 |
| 机舱振动（垂向） | 机舱垂向振动量，用途同上 | g（词典亦并存 m/s²） | 建议 |
| 塔架前后向摆动 | 塔架前后向摆动量，用于结构瞬态与共振分析 | % | 建议 |
| 塔架侧向摆动 | 塔架侧向摆动量，用途同上 | % | 建议 |
| 传动链加速度（有则列） | 传动链（齿轮箱、发电机）加速度振动触发量；若由独立的振动监测链路提供则不重复列 | 未取证 | 可选 |

### 3.2.14 计数与统计

表 3-24　表 3-24 秒级 SCADA 的计数与统计测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏航动作计数增量 | 秒级偏航动作计数增量，用于偏航剂量的高分辨率统计 | 次 | 建议 |
| 运行时长增量 | 秒级运行计时增量，用于运行小时账的高分辨率核对 | h | 建议 |
| 发电量增量 | 秒级电量增量，用于启停过程的电量细分 | kWh | 建议 |

## 3.3 测风塔数据

用途：自由流风速与湍流度的场级参考，是功率曲线与尾流分析的独立外部锚，不参与机组级判级。

最小可用量：前期实地测风数据必须与可研报告的时间一致，且至少满一年，采样频率 5 分钟或 15 分钟；运行期数据为一整年的分钟级数据。若分钟级数据不具备风速标准差，则必须按采样频率 1 秒提交一整年的数据，测点为温度、湿度、气压、不同层高的风速与风向。

交付形态：逐层高一张表或一张表内含层高标识，一行一个时间戳；层高必须显式给出。

表 3-25　表 3-25 测风塔数据的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 各层高气温，用于空气密度折算与结冰判断 | ℃ | 必须 |
| 湿度 | 相对湿度，用于空气密度折算与结冰判断 | % | 必须 |
| 气压 | 大气压力，用于空气密度折算与风廓线修正 | kPa | 必须 |
| 不同层高风速 | 各测量层高的水平风速，是自由流风速与风廓线的直接输入 | m/s | 必须 |
| 不同层高风向 | 各测量层高的风向，用于风向玫瑰与扇区分析 | ° | 必须 |
| 层高标识 | 每个测点所处的高度层，用于风廓线与切变计算 | m | 必须 |
| 风速标准差 | 各层高风速的标准差，是湍流度的直接输入；分钟级数据不具备时必须用 1 秒采样替代 | 未取证 | 建议 |
| 数据有效标志 | 标识该时刻各通道数据是否有效 | — | 建议 |

## 3.4 功率曲线

用途：发电性能偏差判别的基准，也是合同指标对标的基准。

最小可用量：标准空气密度功率曲线与合同担保功率曲线各一条，覆盖切入至切出风速段；担保曲线的附属条件与保证条款必须同时给出。曲线不得只给图片；若只有图片，必须描点提取为数值表。

交付形态：一个数值表，两列：风速、功率；附属条件与保证条款用一张说明表。

表 3-26　表 3-26 功率曲线的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准空气密度功率曲线 | 标准空气密度条件下的风速与功率成对点，是发电性能绝对偏差的基准 | m/s、kW | 建议 |
| 合同担保功率曲线 | 合同保证的风速与功率成对点，是合同指标对标的基准 | m/s、kW | 建议 |
| 空气密度 | 担保曲线所适用的空气密度 | kg/m³ | 建议 |
| 湍流度 | 担保曲线所适用的湍流度 | — | 建议 |
| 风切变 | 担保曲线所适用的风切变 | — | 建议 |
| 保证可用率 | 合同保证的可用率下限及其考核口径 | % | 建议 |
| 曲线口径说明 | 曲线是否含尾流、是否按空气密度归一、是否按湍流度分段 | 文本 | 建议 |

## 3.5 机型参数

用途：机型常量是振动的分母、功率曲线的基准、控制参数的参照；缺则振动阶次定位与曲线基准不可复核。

最小可用量：一份机型级参数表，逐项给出下表全部必须项。

交付形态：一个参数表，两列：参数、取值与单位。

表 3-27　表 3-27 机型参数的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型代号 | 机型标识，用于机型级常量与字段契约的对应 | 文本 | 必须 |
| 传动拓扑 | 传动形式与是否含齿轮箱 | 文本 | 必须 |
| 变桨形式 | 集中变桨或独立变桨 | 文本 | 必须 |
| 额定功率 | 单机额定有功功率 | kW | 必须 |
| 叶轮直径 | 叶轮扫风直径 | m | 必须 |
| 轮毂高度 | 轮毂中心高度，其构成（塔筒、基础平台）必须写明 | m | 必须 |
| 齿轮箱传动比 | 齿轮箱总传动比 | — | 必须 |
| 顺桨角 | 顺桨位置角度范围 | ° | 必须 |
| 机组台数 | 全场机组台数 | 台 | 必须 |
| 切入风速 | 机组切入风速 | 未取证 | 必须 |
| 切出风速 | 机组切出风速 | 未取证 | 必须 |
| 额定风速 | 机组额定风速 | 未取证 | 必须 |
| 生存温度 | 机组设计生存环境温度范围 | 未取证 | 必须 |
| 齿轮箱形式与型号 | 齿轮箱级数、型号与润滑油量 | 文本 | 建议 |
| 液压系统运行压力 | 液压系统设计运行压力 | bar | 建议 |
| 塔筒与基础形式 | 塔筒段数与基础形式 | 文本 | 可选 |

## 3.6 机位分布数据

用途：邻域与尾流先验、扇区分析、台号与集电线路的地理对照。坐标不可自算，必须由现场实体提交。

最小可用量：逐台坐标、海拔（含轮毂高度）与机型，另加升压站。

交付形态：一个逐台表，一行一台机组，列含台号标识、经度、纬度、海拔、轮毂高度、机型、集电线路归属。

表 3-28　表 3-28 机位分布数据的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机组编号 | 逐台机组标识，用于与各类源件的台号对照 | 文本 | 建议 |
| 经度 | 机位经度 | ° | 建议 |
| 纬度 | 机位纬度 | ° | 建议 |
| 海拔高度 | 机位地面海拔 | m | 建议 |
| 轮毂高度 | 机位轮毂中心高度 | m | 建议 |
| 机组机型 | 该机位所属机型，混排场必须逐台给出 | 文本 | 建议 |
| 集电线路归属 | 该机位所属集电线路（串），用于邻域与分组分析 | 文本 | 建议 |
| 升压站坐标与海拔 | 升压站位置与海拔，用于场级参考 | °、m | 可选 |

## 3.7 机组状态、事件、故障、告警数据

用途：报警台账、停机账、限电绑定、首发链、检修工单台账与闭环验证。

最小可用量：覆盖分析时间窗的故障码表、状态码表及其说明，另加逐条故障记录、事件记录与告警记录。

交付形态：一套代码表（两列：代码、说明）加逐条记录表；每条记录一行，必须带激活时刻与代码列。

表 3-29　表 3-29 状态、事件、故障、告警数据的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激活时刻 | 报警或事件的激活时间戳 | s | 必须 |
| 复位时刻 | 报警或事件的复位时间戳；尚未闭合的必须显式留空，不得填零 | s | 必须 |
| 持续时长 | 由激活与复位时刻得到的区间时长 | s | 建议 |
| 事件类型 | 标识该条记录属于告警区间账、瞬时事件还是停机状态账 | 文本 | 必须 |
| 事件分组 | 标识记录来源（机组本体、远程操作、场控系统） | 文本 | 必须 |
| 实体标识 | 标识记录所属对象（机组或场级）；机组分析必须先按此过滤 | 文本 | 必须 |
| 报警码 | 报警码，必须同时给出其所属命名空间（不同命名空间的码不得混判） | 文本 | 必须 |
| 故障码 | 机组故障码 | 文本 | 必须 |
| 状态码 | 机组状态码 | 文本 | 必须 |
| 码表说明 | 故障码与状态码的中文说明及其分类 | 文本 | 必须 |
| 辅助参数 | 随码值携带的辅助文本（定宽右填时必须先去空格） | 文本 | 建议 |
| 记录来源通道 | 该条记录的采集来源或写入者 | 文本 | 建议 |
| 首发标识 | 同一停机链的首条事件标识；源件不提供时必须说明，并由本系统按登记口径自算 | 文本 | 建议 |
| 责任方分类 | 故障责任归属的分类口径与枚举含义 | 文本 | 可选 |

## 3.8 机舱 CMS 振动数据

用途：振动侧的唯一可重算源件。振动索引、谱库、部件状态评估、在升与换件闭环、机群基线都由它算。

最小可用量：至少一个季度的秒级振动数据（非加密）与原始振动时域波形；测点须覆盖主轴、齿轮箱、发电机与叶轮转速。

交付形态：逐次测量一条记录，记录内含测点、测量类型、时间戳、转速、波形或谱数据；另附厂家的振动评估与确诊结论。

单位口径：振动加速度 m/s²、振动速度 m/s、无量纲指标无单位、转速 r/min、频率 Hz、时长 s、灵敏度 mV/g。

表 3-30　表 3-30 机舱 CMS 振动数据的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴前轴承振动 | 主轴前轴承测点振动，用于主轴承状态评估 | m/s²、m/s | 必须 |
| 主轴后轴承振动 | 主轴后轴承测点振动，用于主轴承状态评估 | m/s²、m/s | 必须 |
| 行星级振动 | 齿轮箱行星级测点振动，用于行星级啮合状态评估 | m/s²、m/s | 必须 |
| 中间轴振动 | 齿轮箱中间轴测点振动，用于中间轴与轴承状态评估 | m/s²、m/s | 必须 |
| 高速轴（发电机侧）振动 | 齿轮箱高速轴发电机侧测点振动 | m/s²、m/s | 必须 |
| 高速轴（叶轮侧）振动 | 齿轮箱高速轴叶轮侧测点振动 | m/s²、m/s | 必须 |
| 发电机驱动端振动 | 发电机驱动端测点振动 | m/s²、m/s | 必须 |
| 发电机非驱动端振动 | 发电机非驱动端测点振动 | m/s²、m/s | 必须 |
| 系统监视量 | 采集系统自身的运行与存储占用监视量 | % | 建议 |
| 叶轮转速（阶次跟踪分母） | 振动测量同步记录的转速，是叶轮转频与阶次跟踪的分母 | r/min | 必须 |
| 原始时域波形 | 加速度或速度的原始时域波形，用于重算谱与故障回溯 | m/s²、m/s | 必须 |
| 频谱数据 | 各测点的自谱与包络谱，用于特征频率比对 | m/s²、m/s | 必须 |
| 无量纲指标 | 峰值、有效值、峭度、峰值因子等标量指标 | — | 必须 |
| 频率分辨率与分析带宽 | 谱线的频率分辨率与分析带宽，是特征频率能否分辨的前提 | Hz | 必须 |
| 波形时长与平均次数 | 每次测量的波形时长与平均次数 | s | 建议 |
| 传感器灵敏度 | 传感器灵敏度，用于量纲换算 | mV/g | 建议 |
| 报警阈值与迟滞 | 红、黄、蓝各级报警阈值与迟滞设置 | 文本 | 建议 |
| 工况分箱键 | 每次测量所属的功率或转速分箱，用于同工况比较 | 文本 | 必须 |
| 测量类型与测量名 | 每次测量的类型与名称（自谱、包络谱、时域波形等） | 文本 | 必须 |
| 厂家评估结论 | 厂家出具的振动评估与确诊结论 | 文本 | 建议 |

### 3.8.1 采集参数与溯源要求

测点清单只登记了振动实体测点；下列采集参数与溯源字段是振动数据可复核、可追溯、可重算的前提：没有键相或转速脉冲就无法做阶次跟踪与转频归一，没有采样频率与窗函数就无法复核谱口径，没有序列号与配置信息就无法追溯测量条件。因此本小节与测点清单同为机舱 CMS 振动数据的收资要求，缺项同样按缺列如实登记。

表 3-31　表 3-31 机舱 CMS 振动数据的采集参数与溯源测点

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 键相或转速脉冲 | 每转一个脉冲的键相信号或转速脉冲，是阶次跟踪与转频归一的分母；缺则谱线无法按阶次定位 | 未取证 | 必须 |
| 采样频率 | 每次测量的时域采样频率，是谱线与特征频率能否分辨的前提 | Hz | 必须 |
| 窗函数 | 每次测量所用的加窗类型，是谱口径复核的必需项；不同加窗下的幅值不可直接比较 | 文本 | 必须 |
| 量程与过载 | 采集量程与量程越限（过载）标记，用于剔除饱和波形 | 未取证 | 建议 |
| 传感器灵敏度以外的量程口径 | 除灵敏度之外的量程口径（满量程及其对应的输出范围），用于幅值换算复核 | 未取证 | 建议 |
| 传感器地址 | 传感器接入采集器的通道地址，用于测点与通道的一一对应核对 | 文本 | 建议 |
| 传感器序列号 | 传感器自身序列号，用于换件闭环与测量条件追溯 | 文本 | 可选 |
| 采集器序列号 | 采集器序列号，用于设备级追溯 | 文本 | 可选 |
| 硬件序列号 | 采集硬件序列号，用于硬件变更追溯 | 文本 | 可选 |
| 监测周期 | 振动测量的监测周期，用于测量频次与时间窗覆盖核对 | min | 建议 |
| 测量配置名 | 测量配置的名称，用于同一配置下测量的可比性核对 | 文本 | 可选 |
| 测量配置时间 | 测量配置的生效时刻，用于配置变更前后分段 | s | 可选 |
| 采集触发时刻（含毫秒） | 每次测量的触发时刻并保留毫秒位，用于与秒级数据逐值对齐 | s | 建议 |
| 标称频率 | 测量时的标称转频，用于阶次归一与转速漂移核对 | Hz | 建议 |
| 积分与微分标志 | 标识谱是加速度口径还是速度口径（含积分或微分处理），用于量纲换算复核 | 文本 | 建议 |
| 故障特征频率 | 各部件故障特征频率的登记值，用于谱线定位 | Hz | 建议 |
| 数据集维度 | 每次测量数据集的维度（谱线数、通道数与平均次数等），用于重算口径核对 | 个 | 建议 |
| 解析错误标记 | 原始数据解析的错误标记，用于剔除解析异常的记录 | — | 建议 |
| 倒谱测量族 | 倒谱测量族的标识，用于识别倒谱类测量并区别于常规谱 | 文本 | 可选 |

## 3.9 机组统计数据或运行数据

用途：发电账、可利用率与利用小时、损失电量、偏航与停机统计，用于与运行数据侧损失账交叉核对。

最小可用量：覆盖分析时间窗的年、月、日统计量，并注明统计口径。

交付形态：一张统计表，一行一个统计粒度（年、月或日），逐台或全场汇总必须写明。

表 3-32　表 3-32 机组统计数据或运行数据的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电量 | 统计期内的发电量，是电量账的主指标 | kWh | 必须 |
| 平均风速 | 统计期内的平均风速，用于发电量口径核实 | m/s | 必须 |
| 可利用率 | 统计期内的机组可利用率，其口径必须成文 | % | 必须 |
| 故障停机时长 | 统计期内因故障导致的停机时长 | min | 必须 |
| 限电损失电量 | 统计期内因限电损失的电量 | kWh | 必须 |
| 上网电量或计量电量 | 关口计量电量，用于与机组发电量对拍 | kWh | 建议 |
| 维护停机时长 | 统计期内因维护导致的停机时长 | min | 建议 |
| 故障损失电量 | 统计期内因故障损失的电量 | kWh | 建议 |
| 偏航时长 | 统计期内偏航动作累计时长 | s | 建议 |
| 偏航次数 | 统计期内偏航动作累计次数 | 次 | 建议 |
| 利用小时数 | 统计期内的等效利用小时数；其单位口径必须由现场明确 | 未取证 | 可选 |
| 机组自用电量 | 统计期内机组自身耗电量 | kWh | 可选 |

## 3.10 机组保护定值及控制参数

用途：保护判据的最终依据、控制参数一致性的参照、偏航与降载控制策略的依据。

最小可用量：一份成册的定值表（含每条定值的下限、上限、默认值、当前值与单位），另加偏航控制策略与降载控制策略文档。控制参数一致性件可先由运行数据反演顶替，但顶替口径必须写明。

交付形态：一个定值表，一行一条定值，列为编号、名称、下限、上限、默认值、当前值、单位、复位方式；策略文档另册。

表 3-33　表 3-33 机组保护定值及控制参数的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定值编号 | 定值的唯一编号，用于跨源对照 | 文本 | 建议 |
| 定值名称 | 定值的中文名称 | 文本 | 建议 |
| 定值下限 | 该定值允许的最小值 | 随定值（℃、bar、m/s、r/min、°、s、Hz、kW、V、A 等） | 建议 |
| 定值上限 | 该定值允许的最大值 | 随定值（℃、bar、m/s、r/min、°、s、Hz、kW、V、A 等） | 建议 |
| 定值默认值 | 出厂默认取值 | 随定值（℃、bar、m/s、r/min、°、s、Hz、kW、V、A 等） | 建议 |
| 定值当前值 | 机组当前生效取值 | 随定值（℃、bar、m/s、r/min、°、s、Hz、kW、V、A 等） | 建议 |
| 定值单位 | 每条定值自带的单位 | 文本 | 建议 |
| 复位方式 | 定值的复位或恢复方式 | 文本 | 可选 |
| 温度保护定值 | 温度类保护的动作与报警定值 | ℃ | 建议 |
| 压力保护定值 | 压力类保护的动作与报警定值 | bar | 建议 |
| 速度保护定值 | 转速与超速类保护的动作定值 | r/min | 建议 |
| 偏航控制策略 | 偏航动作条件、对风死区、解缆策略的成文说明 | 文本 | 建议 |
| 降载控制策略 | 降载与限功率控制的成文说明 | 文本 | 建议 |

## 3.11 机组故障录波数据

用途：故障前后机组数据的高分辨率快照，用于故障机理的秒级回溯。

最小可用量：每次机组故障后，触发前后一段的记录文件；触发前与触发后的时长、采样频率与通道清单必须随件给出。

交付形态：逐次触发一条记录，含触发时刻、触发原因、通道清单与波形数据；时间基准必须与秒级数据一致。

表 3-34　表 3-34 机组故障录波数据的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 触发时刻 | 录波触发的时间戳，必须能与秒级时间戳对齐 | s | 可选 |
| 触发原因 | 触发录波的事件或码值 | 文本 | 可选 |
| 采样频率 | 录波的采样频率，必须明确实际值 | Hz | 可选 |
| 记录时长 | 触发前后各自的记录时长 | s | 可选 |
| 通道清单 | 录波包含的通道及其业务含义 | 文本 | 可选 |
| 转速类通道 | 录波中的发电机转速与叶轮转速 | r/min | 可选 |
| 功率类通道 | 录波中的有功功率与无功功率 | kW、kVar | 可选 |
| 桨距与液压通道 | 录波中的桨距角与液压压力 | °、bar | 可选 |
| 温度类通道 | 录波中的温度量 | ℃ | 可选 |
| 振动类通道 | 录波中的振动量（若有） | m/s²、g | 可选 |

## 3.12 可研报告及微观选址报告

用途：逐台设计基线与测风依据，用作发电性能的外部对照。

最小可用量：全本，含测风依据、逐台设计基线、尾流折减与机型选型结论。

交付形态：成册文档，可提取的结论必须同时给出数值表。

表 3-35　表 3-35 可研报告及微观选址报告的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场址测风依据 | 可研采用的测风塔位置、层高与测风时段说明 | 文本 | 可选 |
| 逐台设计发电小时数 | 设计阶段逐台年发电小时数，作为外部对照基线 | 未取证 | 可选 |
| 尾流折减 | 设计阶段尾流损失比例 | % | 可选 |
| 机型选型依据 | 机型选择与安全等级 | 文本 | 可选 |
| 场址环境条件 | 气温、盐雾、雷电、地震等设计条件 | 文本 | 可选 |
| 微观选址结论 | 逐台机位微调与限制条件 | 文本 | 可选 |

## 3.13 风电场简介

用途：场站元信息，用于背景、署名与台账筛选。

最小可用量：一份，含场站规模、投产时间与场址特性。

交付形态：一份说明文档。

表 3-36　表 3-36 风电场简介的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场站名称 | 对外正式名称，用于署名与台账筛选 | 文本 | 可选 |
| 装机容量 | 全场装机容量 | kW | 可选 |
| 机组台数 | 全场机组台数 | 台 | 可选 |
| 投产时间 | 全场或分批投产时间 | 文本 | 可选 |
| 场址与地形特性 | 陆上或海上、地形与海域特性 | 文本 | 可选 |
| 并网方式 | 集电线路与升压站构成 | 文本 | 可选 |

## 3.14 风电场坐标、机位布置图

用途：图示化的机位与电气布置对照，用于邻域、尾流与扇区分析的图面核对。

最小可用量：全场坐标总图与机位布置图各一份，含升压站与集电线路走向。

交付形态：图纸的电子版，另附坐标表；坐标系统与图纸基准必须写明。

表 3-37　表 3-37 风电场坐标、机位布置图的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全场坐标总图 | 全场机位与升压站的位置总图 | 文本 | 可选 |
| 机位布置图 | 逐台机位编号与相互位置关系 | 文本 | 可选 |
| 升压站与集电线路图 | 升压站、集电线路走向与接入关系 | 文本 | 可选 |
| 坐标系统与基准 | 图纸与坐标表所用的坐标系统与高程基准 | 文本 | 可选 |
| 图纸比例与图例 | 图纸比例尺与图例说明 | 文本 | 可选 |
| 可编辑矢量图 | 可编辑的矢量图件，用于叠加分析 | 文本 | 可选 |

## 3.15 风机技术协议及风机合同

用途：合同指标对标，包括担保曲线、保证率与考核条款。

最小可用量：合同全本，含担保曲线附件、保证率条款、整改与考核条款。

交付形态：成册文本；担保曲线的附属条件必须与曲线同册给出。

表 3-38　表 3-38 风机技术协议及风机合同的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同担保功率曲线 | 合同附件的风速与功率成对点，是合同指标对标的基准 | m/s、kW | 必须 |
| 保证可用率 | 合同保证的可用率指标及其考核口径 | % | 必须 |
| 担保曲线适用条件 | 担保曲线适用的空气密度、湍流度与风切变 | 文本 | 必须 |
| 整改与考核条款 | 指标不达标时的整改期与考核方式 | 文本 | 建议 |
| 违约金条款 | 违约认定与赔偿条款 | 文本 | 建议 |
| 电气与噪声性能条款 | 电能质量、无功能力、电压穿越与噪声要求 | 文本 | 建议 |

## 3.16 并网到现在的生产报表

用途：日粒度与月粒度的发电账，用于与运行数据侧损失账交叉核对。

最小可用量：并网至今的连续序列，日粒度或月粒度；口径说明必须成文。

交付形态：一张统计表，一行一个统计粒度，含风速、发电量、故障率与限电量。

表 3-39　表 3-39 并网到现在的生产报表的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 统计期平均风速 | m/s | 建议 |
| 发电量 | 统计期发电量 | kWh | 建议 |
| 故障率 | 统计期故障率 | % | 建议 |
| 限电量 | 统计期限电损失电量 | kWh | 建议 |
| 统计粒度 | 日粒度与月粒度报表的起止与对应关系 | 文本 | 建议 |
| 口径说明 | 发电量是否含厂用电、是否含限电、是否含尾流修正 | 文本 | 建议 |

## 3.17 周围已建风电场生产报表

用途：尾流与场级损耗的外部对照。

最小可用量：覆盖分析时间窗的统计报表，含风速、发电量、故障率与限电量。

交付形态：一张统计表，一行一个统计期。

表 3-40　表 3-40 周围已建风电场生产报表的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 邻场统计期平均风速 | m/s | 可选 |
| 发电量 | 邻场统计期发电量 | kWh | 可选 |
| 故障率 | 邻场统计期故障率 | % | 可选 |
| 限电量 | 邻场统计期限电损失电量 | kWh | 可选 |
| 场站基础信息 | 邻场装机容量、机组台数与投产时间 | 文本 | 可选 |

## 3.18 运维记录

用途：检修面与闭环验证，与状态事件、油样三源交叉。

最小可用量：覆盖分析时间窗的维护台账与检修台账，另加油液化验报告。

交付形态：一个作业台账表，一行一次作业；油样单独一张化验表，一行一个化验项目。

表 3-41　表 3-41 运维记录的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业时刻 | 维护或检修作业的发生时刻 | s | 建议 |
| 机组编号 | 作业对象机组 | 文本 | 建议 |
| 部件 | 作业涉及的部件与部位 | 文本 | 建议 |
| 作业内容 | 作业描述与处置动作 | 文本 | 建议 |
| 作业类型 | 定期维护、故障处置、技术改造等分类 | 文本 | 建议 |
| 停机与恢复时刻 | 作业引起的停机起止时刻 | s | 建议 |
| 油样取样日期 | 油样取样与化验日期 | 文本 | 建议 |
| 油样部件 | 取样的部件与部位 | 文本 | 建议 |
| 化验项目 | 化验项目名称 | 文本 | 建议 |
| 化验结果 | 各化验项目的数值与判定 | 文本 | 建议 |

## 3.19 大部件更换记录

用途：部件在升与换件闭环的判定输入，用于部件可靠性与寿期评估。

最小可用量：逐次更换的时间、机组、部件与原因。

交付形态：一个更换台账表，一行一次更换。

表 3-42　表 3-42 大部件更换记录的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 更换时刻 | 部件更换的发生时刻 | s | 建议 |
| 机组编号 | 更换对象机组 | 文本 | 建议 |
| 更换部件 | 更换的部件与安装位置 | 文本 | 建议 |
| 更换原因 | 更换原因与失效模式 | 文本 | 建议 |
| 新旧件标识 | 拆下件与装上件的序列号或批次 | 文本 | 建议 |
| 备件来源 | 备件批次与供应商 | 文本 | 可选 |
| 拆下件累计运行时长 | 拆下件自投运或上次更换起的累计运行时长 | s | 可选 |

## 3.20 图纸、技术文件

用途：故障码位域语义、控制逻辑、液压与电气回路的最终依据，也是判据的出处。

最小可用量：风机电气控制相关图纸、液压站图纸、逻辑图或控制方式文件、保护定值表。

交付形态：图纸与文件的电子版；文本层的图纸必须有可检索文字，扫描件必须同时给出关键数值表。

表 3-43　表 3-43 图纸、技术文件的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电气控制原理图 | 主控与电气控制原理，是位域语义与逻辑判据的最终依据 | 文本 | 必须 |
| 端子与接线表 | 端子号与接线对照，是通道与测点对应关系的依据 | 文本 | 必须 |
| 主控逻辑图或控制方式文件 | 控制逻辑与状态机说明 | 文本 | 必须 |
| 液压站原理图 | 液压与偏航系统的回路构成 | 文本 | 必须 |
| 保护定值表 | 温度、压力、速度等保护定值清单 | 文本 | 必须 |
| 故障码位域释义 | 状态字与故障标志字的逐位含义 | 文本 | 必须 |
| 结构树文件 | 机组结构树与部件层级，是部件归集的依据 | 文本 | 建议 |
| 图纸标注量纲 | 图纸标注所含的电压、电流、压力、温度等量纲 | 文本 | 建议 |

## 3.21 设备参数

用途：振动阶次定位与寿命评估的分母；缺则「哪个部件、哪一级」的定位只能停在候选级。

最小可用量：逐部件的型号、厂家与齿数参数；随机型常量固化的特征频率表。

交付形态：一个参数表，一行一个部件或一项参数；齿数与个数类必须给出整数。

表 3-44　表 3-44 设备参数的测点清单

| 测点/字段名 | 业务含义 | 度量单位 | 是否必须 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴轴承型号及厂家 | 主轴轴承型号与制造厂家，是主轴承特征频率的分母 | 文本 | 建议 |
| 齿轮箱型号厂家 | 齿轮箱型号与制造厂家 | 文本 | 建议 |
| 齿轮箱传动比 | 齿轮箱各级与总传动比 | — | 建议 |
| 行星轮内齿圈齿数 | 行星级内齿圈齿数 | 个 | 建议 |
| 行星轮个数 | 行星级行星轮个数 | 个 | 建议 |
| 太阳轮齿数 | 行星级太阳轮齿数 | 个 | 建议 |
| 行星轮齿数 | 行星级行星轮齿数 | 个 | 建议 |
| 平行轮大齿轮齿数 | 平行级大齿轮齿数 | 个 | 建议 |
| 平行轮小齿轮齿数 | 平行级小齿轮齿数 | 个 | 建议 |
| 齿轮箱各级轴承型号 | 齿轮箱各级轴承型号，是各级轴承特征频率的分母 | 文本 | 建议 |
| 发电机型号厂家 | 发电机型号与制造厂家 | 文本 | 建议 |
| 发电机轴承型号 | 发电机两端轴承型号 | 文本 | 建议 |
| 叶片参数 | 叶片长度、气动外形与质量参数 | m、文本 | 建议 |
| 变桨电机参数 | 变桨电机型号与主要参数 | 文本 | 建议 |
| 变桨驱动齿数 | 变桨驱动小齿与大齿齿数 | 个 | 建议 |
| 偏航电机参数 | 偏航电机型号与主要参数 | 文本 | 建议 |
| 偏航驱动齿数 | 偏航驱动小齿与大齿齿数 | 个 | 建议 |

# 4 测点汇总索引

本章把第 3 章的测点按业务域汇总，供现场按域核对与按域收资。同一测点在不同数据类别中出现时分行列出，所属数据类别一列指明其出处。

表 4-1　表 4-1 测点汇总索引

| 业务域 | 测点/字段名 | 度量单位 | 是否必须 | 所属数据类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率与电量 | 网侧有功功率（区间均值） | kW | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 网侧有功功率（区间最大值） | kW | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 网侧有功功率（区间最小值） | kW | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 有功功率给定（区间期末值） | kW | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 可用功率参照 | kW | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 区间发电量 | kWh | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 累计发电量 | kWh | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 机组自用电量 | kWh | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 无功功率 | kVar | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 功率与电量 | 无功电量 | kVarh | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 功率与电量 | 功率因数 | — | 可选 | 10 分钟 SCADA、电网 |
| 功率与电量 | 网侧有功功率（秒级） | kW | 必须 | 秒级 SCADA |
| 功率与电量 | 有功功率给定（秒级） | kW | 必须 | 秒级 SCADA |
| 功率与电量 | 秒级电量增量 | kWh | 建议 | 秒级 SCADA |
| 功率与电量 | 发电机转矩给定 | Nm | 建议 | 秒级 SCADA |
| 风况 | 机舱风速（原生风速计） | m/s | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 风况 | 独立风速计风速 | m/s | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 风况 | 补偿风速 | m/s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 风况 | 风速标准差 | 未取证 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 风况 | 秒级窗口风速标准差 | 未取证 | 建议 | 秒级 SCADA |
| 风况 | 机舱风向 | ° | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 风况 | 绝对风向估计 | ° | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 风况 | 空气密度 | kg/m³ | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 风况 | 大气压力 | kPa | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 风况 | 机舱（舱内）湿度 | % | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 风况 | 塔筒湿度 | % | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 风况 | 塔架频率 | Hz | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 转速 | 发电机转速（区间均值） | r/min | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 转速 | 发电机转速（区间最大值） | r/min | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 转速 | 叶轮转速（区间均值） | r/min | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 转速 | 发电机转速给定 | r/min | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 转速 | 发电机转速（秒级） | r/min | 必须 | 秒级 SCADA |
| 转速 | 叶轮转速（秒级） | r/min | 必须 | 秒级 SCADA |
| 转速 | 主轴转速（有则列） | 未取证 | 可选 | 秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 叶片桨距角（1 号） | ° | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 叶片桨距角（2 号） | ° | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 叶片桨距角（3 号） | ° | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 三叶桨距角极差 | ° | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 桨距角给定值 | ° | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 桨距与变桨 | 桨距角给定值（三叶） | ° | 必须 | 秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 桨距角变化速率 | °/s | 可选 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 变桨电机电流 | A | 可选 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 变桨电机转矩 | Nm | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 桨距与变桨 | 1 号变桨电机温度 | ℃ | 建议 | 秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 2 号变桨电机温度 | ℃ | 建议 | 秒级 SCADA |
| 桨距与变桨 | 3 号变桨电机温度 | ℃ | 建议 | 秒级 SCADA |
| 温度 | 环境温度 | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 机舱温度 | ℃ | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 轮毂温度 | ℃ | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 主轴承温度（轮毂侧） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 主轴承温度（齿轮箱侧） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱油温 | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱高速轴温度（发电机侧） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱高速轴温度（叶轮侧） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱中间轴温度（发电机侧） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱中间轴温度（叶轮侧） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱滤芯加热带 B1 温度 | ℃ | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱滤芯加热带 B2 温度 | ℃ | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 齿轮箱滤芯加热带 B3 温度 | ℃ | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 发电机定子绕组温度（U 相） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 发电机定子绕组温度（V 相） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 发电机定子绕组温度（W 相） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 发电机轴承温度（驱动端） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 发电机轴承温度（非驱动端） | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 液压油温 | ℃ | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 温度 | 机舱变压器油温 | ℃ | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 变压器层空气温度 | ℃ | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 变压器油温（同源副本） | ℃ | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 主开关板柜外温 | ℃ | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 主开关板柜内温 | 未取证 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 控制柜左列温度 | 未取证 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 控制柜右列温度 | 未取证 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 刹车温度（发电机侧） | 未取证 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 刹车温度（叶轮侧） | 未取证 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 变流器冷却水温度 | 未取证 | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 温度 | 变桨柜温度 | ℃ | 可选 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 偏航 | 偏航压力（区间均值） | bar | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 偏航压力（区间最大值） | bar | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 偏航压力（区间最小值） | bar | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 偏航压力（秒级） | bar | 必须 | 秒级 SCADA |
| 偏航 | 偏航动作计数 | 次 | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 偏航润滑泵通电时长 | s | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 机舱方位角 | ° | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 偏航 | 偏航误差 | ° | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 偏航 | 偏航动作时长（顺时针） | s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 偏航动作时长（逆时针） | s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 扭缆角度 | ° | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 偏航 | 自动解缆标志 | — | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 偏航 | 偏航动作方向 | 文本 | 建议 | 秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 液压系统压力（区间均值） | bar | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 液压系统压力（区间最大值） | bar | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 液压系统压力（区间最小值） | bar | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 液压系统压力（秒级） | bar | 必须 | 秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 储能（蓄能器）压力 | 未取证 | 必须 | 秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 润滑柱塞通电时长 | s | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 齿轮箱油路入口压力 | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 齿轮箱主滤前压力 | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 齿轮箱主滤后压力 | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 齿轮箱旁路滤油压力 | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 桨叶油压（A） | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 桨叶油压（B） | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 桨叶油压（C） | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 机械制动压力 | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 液压与润滑 | 怠速泵压力 | bar | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 阀供电电压 | V | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 液压与润滑 | 备用泵压力 | bar | 建议 | 秒级 SCADA |
| 电网 | 网侧相电流（三相） | A | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 电网 | 网侧相电压（三相） | V | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 电网 | 电网频率 | Hz | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 电网 | 有功功率质量标志 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 机组主状态码 | 文本 | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 机组运行状态位 | 文本 | 必须 | 秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 刹车状态位 | 文本 | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 运行状态字 | 文本 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 子状态字 | 文本 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 故障标志字 | 文本 | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 限电标志 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 限电功率给定（有功设定值） | kW | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 限电功率给定（百分比） | % | 建议 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 降载反馈功率 | kW | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 限电指令流水 | 文本 | 建议 | 秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 并网标志 | — | 建议 | 秒级 SCADA |
| 状态与限电 | 停机原因码 | 文本 | 建议 | 秒级 SCADA |
| 状态与限电 | FRS 安全链错误 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | TLC 载荷控制状态 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 一次风速计激活 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 本地/远程控制状态 | 文本 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 自动启动条件 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 风突变标志 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 启动次数 | 次 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 运行/停机灯状态 | 文本 | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 功率提升（Boost）功能可用 | — | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 功率提升（Boost）功能激活 | — | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 控制器当前时间 | s | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 状态与限电 | 航空灯状态 | — | 建议 | 秒级 SCADA |
| 计数与统计 | 风速故障计数（两路） | 次 | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 累计运行时长 | s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 累计发电时长 | s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 故障停机时长 | min | 建议 | 10 分钟 SCADA、机组统计 |
| 计数与统计 | 电网故障时长 | 未取证 | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 偏航动作计数增量 | 次 | 建议 | 秒级 SCADA |
| 计数与统计 | 运行时长增量 | s | 建议 | 秒级 SCADA |
| 计数与统计 | 外部错误小时（通信类） | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 外部错误小时（环境类） | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 外部错误小时（电网类） | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 外部错误小时（机组类） | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 机组 OK 小时 | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 可用小时 | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 停机小时（按停机类型分列） | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 部件寿命累计小时 | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 部件剩余寿命小时 | h | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 功率提升（Boost）增发电量 | kWh | 可选 | 10 分钟 SCADA |
| 计数与统计 | 数据链路接收秒 | s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 机舱烟雾报警 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 塔筒（塔底）烟雾报警 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 急停输入 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 外部停机输入 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | UPS 旁路运行 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | UPS 输入电源故障 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | UPS 电池电压低 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 齿轮箱油位开关 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 液压油位开关 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 液压滤芯压差开关 | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 接地刀闸闭合状态 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 接地刀闸打开状态 | — | 必须 | 10 分钟 SCADA、秒级 SCADA |
| 数字输入与安全链 | 能见度分级（高、中、好） | — | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 变桨液压泵 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 变桨旁路阀 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 怠速阀 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 油冷却旁路阀 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 齿轮箱冷却器（高速级） | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 齿轮箱冷却器（低速级） | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 齿轮箱加热器 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 齿轮箱油泵（高速级） | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 齿轮箱油泵（低速级） | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 发电机加热器 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 发电机润滑泵 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 主轴承润滑泵 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 风向标加热器 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | PWM 使能 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 安全顺桨指令 | 次、s | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 轮毂安全顺桨（安全链） | 次、s | 必须 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | UPS 关机指令 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 机组可运行（OK）指令 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 执行器命令与热管理 | 变流器柜通风 | 次、s | 建议 | 10 分钟 SCADA |
| 振动 | 主轴前轴承振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 主轴后轴承振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 行星级振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 中间轴振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 高速轴（发电机侧）振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 高速轴（叶轮侧）振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 发电机驱动端振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 发电机非驱动端振动 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 原始时域波形 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 频谱数据 | m/s²、m/s | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 无量纲指标 | — | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 叶轮转速（阶次跟踪分母） | r/min | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 频率分辨率与分析带宽 | Hz | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 传感器灵敏度 | mV/g | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 报警阈值与迟滞 | 文本 | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 工况分箱键 | 文本 | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 机舱振动（三向） | g、m/s² | 建议 | 秒级 SCADA |
| 振动 | 塔架前后向摆动 | % | 建议 | 秒级 SCADA |
| 振动 | 塔架侧向摆动 | % | 建议 | 秒级 SCADA |
| 振动 | 传动链加速度（有则列） | 未取证 | 可选 | 秒级 SCADA |
| 振动 | 键相或转速脉冲 | 未取证 | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 采样频率 | Hz | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 窗函数 | 文本 | 必须 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 量程与过载 | 未取证 | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 传感器灵敏度以外的量程口径 | 未取证 | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 传感器地址 | 文本 | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 传感器序列号 | 文本 | 可选 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 采集器序列号 | 文本 | 可选 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 硬件序列号 | 文本 | 可选 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 监测周期 | min | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 测量配置名 | 文本 | 可选 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 测量配置时间 | s | 可选 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 采集触发时刻（含毫秒） | s | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 标称频率 | Hz | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 积分与微分标志 | 文本 | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 故障特征频率 | Hz | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 数据集维度 | 个 | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 解析错误标记 | — | 建议 | 机舱 CMS 振动 |
| 振动 | 倒谱测量族 | 文本 | 可选 | 机舱 CMS 振动 |
| 台账与事件 | 激活时刻 | s | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 复位时刻 | s | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 持续时长 | s | 建议 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 事件类型 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 事件分组 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 实体标识 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 报警码 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 故障码 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 状态码 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 码表说明 | 文本 | 必须 | 状态、事件、故障、告警 |
| 台账与事件 | 作业时刻 | s | 建议 | 运维记录 |
| 台账与事件 | 机组编号 | 文本 | 建议 | 运维记录、大部件更换、机位分布 |
| 台账与事件 | 部件 | 文本 | 建议 | 运维记录、大部件更换 |
| 台账与事件 | 作业内容 | 文本 | 建议 | 运维记录 |
| 台账与事件 | 作业类型 | 文本 | 建议 | 运维记录 |
| 台账与事件 | 更换时刻 | s | 建议 | 大部件更换 |
| 台账与事件 | 更换原因 | 文本 | 建议 | 大部件更换 |
| 台账与事件 | 新旧件标识 | 文本 | 建议 | 大部件更换 |
| 参数与图纸 | 机型代号 | 文本 | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 额定功率 | kW | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 叶轮直径 | m | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 轮毂高度 | m | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 齿轮箱传动比 | — | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 顺桨角 | ° | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 切入风速 | 未取证 | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 切出风速 | 未取证 | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 额定风速 | 未取证 | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 生存温度 | 未取证 | 必须 | 机型参数 |
| 参数与图纸 | 定值编号与名称 | 文本 | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 定值上下限与默认值 | 随定值 | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 温度保护定值 | ℃ | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 压力保护定值 | bar | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 速度保护定值 | r/min | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 偏航控制策略 | 文本 | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 降载控制策略 | 文本 | 建议 | 保护定值及控制参数 |
| 参数与图纸 | 电气控制原理图 | 文本 | 必须 | 图纸、技术文件 |
| 参数与图纸 | 端子与接线表 | 文本 | 必须 | 图纸、技术文件 |
| 参数与图纸 | 主控逻辑图或控制方式文件 | 文本 | 必须 | 图纸、技术文件 |
| 参数与图纸 | 液压站原理图 | 文本 | 必须 | 图纸、技术文件 |
| 参数与图纸 | 保护定值表 | 文本 | 必须 | 图纸、技术文件 |
| 参数与图纸 | 故障码位域释义 | 文本 | 必须 | 图纸、技术文件 |
| 参数与图纸 | 行星轮内齿圈齿数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 行星轮个数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 太阳轮齿数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 行星轮齿数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 平行轮大齿轮齿数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 平行轮小齿轮齿数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 齿轮箱各级轴承型号 | 文本 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 发电机型号厂家 | 文本 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 发电机轴承型号 | 文本 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 叶片参数 | m、文本 | 建议 | 设备参数 |
| 参数与图纸 | 变桨与偏航驱动齿数 | 个 | 建议 | 设备参数 |
| 测风塔 | 温度 | ℃ | 必须 | 测风塔数据 |
| 测风塔 | 湿度 | % | 必须 | 测风塔数据 |
| 测风塔 | 气压 | kPa | 必须 | 测风塔数据 |
| 测风塔 | 不同层高风速 | m/s | 必须 | 测风塔数据 |
| 测风塔 | 不同层高风向 | ° | 必须 | 测风塔数据 |
| 测风塔 | 层高标识 | m | 必须 | 测风塔数据 |
| 测风塔 | 风速标准差 | 未取证 | 建议 | 测风塔数据 |

# 5 数据质量与对齐要求

本章的要求与具体场站无关，适用于任何形态的源件。

## 5.1 时间戳与采样一致性

（1）时间戳统一写法：所有类别的时间戳统一为「年-月-日 时:分:秒」的本地时刻。台账类源件若采用「月/日/年 时:分/秒」一类写法，必须按同一约定解析，并与统一写法逐值核对后再入分析。

（2）时区同一约定：源件若带时区偏移，必须与不带偏移的时间戳统一为同一约定；两侧必须同一约定，否则同一列会跨日分层。

（3）采样周期逐台核对：10 分钟数据的采样周期为 600 秒，秒级数据的采样周期为 1 秒至 30 秒之间；周期必须逐台逐月核对，不得只抽一台代表全场。周期跳变与断录必须显式记录。

（4）区间归属明确：10 分钟数据的时间戳究竟表示区间起点还是区间终点，必须由现场明确并写成口径；秒级数据的时间戳为瞬时时刻。

（5）秒级与 10 分钟可对齐：秒级数据必须能与 10 分钟数据在同一时间基准下对齐；对齐方式（秒级聚合到 10 分钟，或 10 分钟展开到秒级）必须写明。

## 5.2 单位与量纲

（1）单位真源唯一：单位只认两处真源——测点词典中的单位取值，以及机型字段契约中逐列登记的单位；本文第 3 章凡写「未取证」之处，即为该两处真源中都查不到依据的测点，必须由现场或厂家资料确认后才能入契约，不得凭常识补。

（2）变体归一：同一物理量在不同源件中可能出现多种写法（例如温度的两种写法、风速的两种写法、频率的两种写法），必须先归一为同一量纲再合并。

（3）压力类必须逐条看：压力类在词典中同时存在多种量纲，必须逐条比对词条，不能按「压力就是巴」推定。

（4）同一测点同名同量纲：同一个业务含义的测点，在不同数据类别中必须使用同一量纲；若源件量纲不同，必须在提交说明中写明换算关系。

（5）派生量的单位随源量：由源量相减或相除得到的派生量（例如三叶桨距角极差、滤芯压差、配对温差），其单位随源量，不得自造新单位。

表 5-1　表 5-1 常见单位变体与归一要求

| 物理量 | 源件可能出现的多种写法 | 归一要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 摄氏度符号写法与字母写法两种 | 统一为摄氏度，两者同量纲 |
| 风速 | 米每秒的两种写法 | 统一为米每秒，两者同量纲 |
| 频率 | 赫兹与毫赫兹 | 按词条逐条看，两者不同量纲 |
| 压力 | 巴、千帕、帕、百帕 | 必须逐条看词条，不得推定 |
| 转速 | 转每分的两种写法 | 统一为转每分，两者同量纲 |

## 5.3 缺测与哨兵值

（1）哨兵值清单随件给出：源件用什么数值表示无效、掉线或未接线，必须由现场给出清单与含义；未给出清单的源件按缺测处理，不得把哨兵值当作有效测量值。

（2）界外值一律转缺失：越出物理界或设计界的取值一律转为缺失，不得压到边界上（压边界会扭曲统计）。

（3）零值的合法性逐列确认：零值可能合法且具有诊断意义（例如停机态功率为零、失压事件电压接近零），是否把零当无效必须逐列与现场确认，禁止统一设为零值哨兵。

（4）恒值列必须标注：全场恒值或长时间恒值的测点（未接线、未标定、采集掉线）必须在提交说明中标注，并在分析前排除。

（5）缺列如实记：源件缺少本文要求的测点时，必须如实记录缺列清单，不造零、不静默丢列；缺列对应的分析面按不可判处理。

（6）量化步长说明：源件若按固定步长量化，必须逐列给出量化步长与有效位数；跨形态合并时按同一精度口径逐值比对，重叠区不一致的格数必须记入产物属性。

## 5.4 命名一致性

（1）测点映射表必须显式给出：源件列名与其业务含义的对应关系必须以映射表提交，一份测点一个业务含义；禁止靠位置或排序猜。

（2）按列名绑定、禁用位置索引：同一场各台机组的列序可能互不相同，因此一切读取必须按列名绑定；按位置取数会得到「名字对不上数」的数据。

（3）台号对照表必须显式给出：同一台机组在不同源件中可能使用不同写法，台号与其内部编号的对应关系必须显式提交对照表。

（4）代码表独立成件：状态码、故障码、报警码各一份代码表，两列：代码、说明；同一代码在不同命名空间中的含义不得混判。

（5）同源副本必须标注：若两个测点实为同一条信号，必须在提交说明中标注，并禁作第二独立证据。

（6）位号释义必须随件给出：提交的数据必须附测点与位号字典，逐条给出位号、中文释义、单位与量程；无释义的通道只能按「未取证／不解」登记，不得凭猜测归因。

## 5.5 同期对齐

（1）统一时间基准：跨源对齐一律以第 5.1 节的时间基准为准；台账类源件的事件时刻必须能与其他源件在同一基准下对齐。

（2）时间窗重叠必须显式记录：多源数据的时间窗重叠区必须写明起止，不得默认按上报时段推定重叠。

（3）时间空洞如实记录：源件中的时间空洞必须逐段记录（起止时刻与长度），并在产物中标注；不得插值填补后当作有效测量值。

（4）残段如实出：若某个时间窗内只有极少样本，产物仍应如实输出并标注样本量，不得用「最少样本」门把「数据有没有到」变成猜测。

（5）台账逐行对齐：台账类产物必须逐行对齐源件；源件变更后必须重算，否则页面与源件会对不上。

## 5.6 源件只读与不可覆盖

（1）源件只读：现场提交的源件是只读输入，分析侧不得改写、不得覆盖、不得就地清洗。

（2）增量判定按同名同尺寸：目标不存在为新增；同名同尺寸视为同一份并跳过；同名不同尺寸为冲突，必须人工确认是现场更正还是另一批数据，默认拒绝覆盖。

（3）覆盖不可逆：任何覆盖都必须显式确认，并在覆盖后立即重算相关产物；覆盖前必须留底。

（4）交付形态按「源类目录，再往下一层就是文件」：多套一层包名目录等于没放；同一类数据的交付形态必须统一，不得混用多种层级。

（5）口径可追溯：每一份产物都必须能追到其源件、单位口径与时间窗口；顶替件与正本必须在产物中区分标注。

# 6 必须性分级与优先级

## 6.1 分档规则

一项收资到底是必须、建议还是可选，只问五个与场无关的问题。判定顺序：先问 R5（有没有消费者），命中就直接定档为不催；否则依次问 R1、R2、R3、R4，首个命中即定档。

表 6-1　表 6-1 通用判定规则（五问定档）

| 规则 | 判定问题 | 命中则 | 分档 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R5 无消费者 | 本系统有没有摄入器与产物真的消费它？ | 没有 | 不催（本文按可选登记） | 无影响；将来要做该专题时再新增摄入与判据 |
| R1 主线阻断 | 缺了会不会让判级四轴、发电性能、可靠性、台账或合同指标对标中任一条主线面不可判，或让核对锚点对不上？ | 会 | P0（必须） | 该主线面显示缺件或不可判，重算链对应步骤响亮报错或跳过，不造数 |
| R2 精度与互证 | 缺了不阻断主线，但会不会让结论精度下降、跨源互证或「检出、处置、复测」闭环做不了？ | 会 | P1（建议） | 结论仍在，但依据变少，跨源互证与闭环缺一环 |
| R3 有自算替代 | 缺了能不能由本系统自算件或已提交的其他数据按已登记口径顶替？ | 能 | P2（可选） | 用替代件并如实标注来源；现场正本提交后正本优先 |
| R4 只影响外部对照 | 缺了是不是只让某个专题或场外对照（邻场报表、可研与微观选址、测风塔外部锚）缺参照？ | 是 | P2（可选） | 只有对应专题或外部对照不可做 |

分档与必须性的对应：P0 对应「必须」，P1 对应「建议」，P2 对应「可选」。

## 6.2 21 类分档表

表 6-2　表 6-2 收资要求 21 类的规则化分档

| 序号 | 数据类别 | 命中规则 | 分档 | 分档说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 分钟 SCADA 数据 | R1 | P0（必须） | 逐台导出覆盖分析时间窗；判级参照时间窗与季节匹配时间窗各需一段；缺台即该台不可判 |
| 2 | 秒级 SCADA 高频数据 | R3 | P2（可选） | 无 1 秒至 30 秒之间原生高频时，可用分钟级转发层顶替；本节测点表内的「必须」指提交秒级数据时的必需测点 |
| 3 | 测风塔数据 | R1 | P0（必须） | 前期实地测风满一年，运行期一整年分钟级；缺则自由流与湍流度只能用代理量 |
| 4 | 功率曲线 | R2 | P1（建议） | 标准空气密度曲线与合同担保曲线各一条；缺则只能做机群相对比较 |
| 5 | 机型参数 | R1 | P0（必须） | 换机型即换表：切入切出风速、额定风速、额定功率、叶轮直径、轮毂高度、传动比、生存温度 |
| 6 | 机位分布数据 | R2 | P1（建议） | 逐台坐标与海拔（含轮毂高度）；坐标不可自算 |
| 7 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | R1 | P0（必须） | 状态码表、故障码表与详细记录按场重收；码表是厂家私有命名空间 |
| 8 | 机舱 CMS 振动数据 | R1 | P0（必须） | 至少一个季度的秒级振动数据（非加密）与原始时域波形；缺则振动侧无源可算 |
| 9 | 机组统计数据或运行数据 | R1 | P0（必须） | 年、月、日统计量可由运行数据重建，但前提是第 1 项已提交 |
| 10 | 机组保护定值及控制参数 | R2 | P1（建议） | 定值表成册加偏航控制策略与降载控制策略；控制参数一致性件可先由数据反演顶替 |
| 11 | 机组故障录波数据 | R5 | 不催（本文按可选登记） | 本系统不消费；将来要做秒级故障回溯时再新增摄入与判据 |
| 12 | 可研报告及微观选址报告 | R4 | P2（可选） | 逐台设计基线与测风依据用作外部对照 |
| 13 | 风电场简介 | R4 | P2（可选） | 场站元信息（规模、投产时间、场址特性）用于背景与署名 |
| 14 | 风电场坐标、机位布置图 | R4 | P2（可选） | 布置图可由坐标件生成；第 6 项提交后本项只影响图示对照 |
| 15 | 风机技术协议及风机合同 | R1 | P0（必须） | 担保曲线与保证率条款是合同指标对标的依据 |
| 16 | 并网到现在的生产报表 | R2 | P1（建议） | 与运行数据侧损失账对拍；口径必须成文 |
| 17 | 周围已建风电场生产报表 | R4 | P2（可选） | 尾流与场级损耗的外部对照 |
| 18 | 运维记录 | R2 | P1（建议） | 维护与检修台账，与油样、报警三源交叉 |
| 19 | 大部件更换记录 | R2 | P1（建议） | 逐次更换的时间、机组、部件、原因；缺则闭环停在处置侧 |
| 20 | 图纸、技术文件 | R1 | P0（必须） | 电气控制、液压、逻辑图与保护定值表是位域语义与判据的最终依据 |
| 21 | 设备参数 | R2 | P1（建议） | 逐部件型号与齿数是振动阶次定位与寿命评估的分母 |
| 追加 | 测点与位号字典 | R2 | P1（建议） | 位号、中文释义、单位与量程是通道归因的前提；缺则无释义的通道只能按未取证登记，不得凭猜测归因 |

小结：按规则分档为 P0 八项（1、3、5、7、8、9、15、20）、P1 七项（4、6、10、16、18、19、21）、P2 五项（2、12、13、14、17）、不催一项（11，本文按可选登记）。

另有追加收资项「测点与位号字典」，按 R2 定档为 P1（建议），不计入上列 21 类。

本表是规则对 21 类的定档结果，与具体场站无关；任何场站按本节规则重新过一遍，即可得到该场自己的优先级。

# 7 收资要求 v3 的 21 项逐条对照

本章把收资要求的 21 项逐条对照到本文的要求：是否必须、支撑什么功能、最小可用量与要点。本表不设状态列。

表 7-1　表 7-1 收资要求 21 项逐条对照

| 序号 | 数据类型 | 是否必须 | 支撑功能 | 最小可用量 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 分钟 SCADA 数据 | 必须 | 判级四轴、发电性能与功率曲线、损失电量、停机事件、热链与冷却、控制参数一致性 | 逐台一份、采样 600 秒、统计时长建议不少于 2 年、全场机组、全量测点 | 核心必选集为第 3.1 节各域清单；按列名绑定；时间戳口径与区间归属必须写明 |
| 2 | 秒级 SCADA 高频数据 | 可选 | 瞬态与启停、限电响应、振动工况标注、故障前后回溯 | 采样 1 秒至 30 秒之间、至少 3 个月连续、全场机组、全测点 | 本版新增重点；实际采样频率必须明确；必须写清与 10 分钟数据的分工及与故障录波、机舱振动数据的配合 |
| 3 | 测风塔数据 | 必须 | 自由流风速与湍流度、风廓线、功率曲线与尾流的外部锚 | 前期实地测风满一年（5 分钟或 15 分钟）；运行期一整年分钟级 | 不同层高的风速、风向与层高标识必须齐全；无风速标准差时须按 1 秒采样 |
| 4 | 功率曲线 | 建议 | 发电性能偏差判别与合同指标对标 | 标准空气密度曲线与合同担保曲线各一条，覆盖切入至切出风速段 | 不得只给图片；担保曲线须附空气密度、湍流度与风切变 |
| 5 | 机型参数 | 必须 | 振动分母、功率曲线基准、控制参数参照 | 一份机型级参数表 | 切入切出风速、额定风速、生存温度在本系统中尚无单位依据，须随件明确 |
| 6 | 机位分布数据 | 建议 | 邻域与尾流先验、扇区分析、地理对照 | 逐台坐标与海拔（含轮毂高度）、机型；另加升压站 | 坐标不可自算；必须逐台给出，混排场不得只给一种机型 |
| 7 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | 必须 | 报警台账、停机账、限电绑定、首发链、工单与闭环验证 | 覆盖分析时间窗的码表与逐条记录 | 每条记录必须带激活时刻与代码列；不同命名空间的码不得混判 |
| 8 | 机舱 CMS 振动数据 | 必须 | 振动索引与谱库、部件状态评估、在升与换件闭环、机群基线 | 至少一个季度、秒级、含原始时域波形、全场机组 | 测点须覆盖主轴、齿轮箱、发电机与叶轮转速；工况分箱键必须随件给出 |
| 9 | 机组统计数据或运行数据 | 必须 | 发电账、可利用率、损失电量、偏航与停机统计 | 覆盖分析时间窗的年、月、日统计量 | 统计口径必须成文；利用小时数的单位口径须由现场明确 |
| 10 | 机组保护定值及控制参数 | 建议 | 保护判据依据、控制参数一致性、偏航与降载策略 | 定值表成册，另加偏航控制策略与降载控制策略 | 每条定值须含上下限、默认值、当前值与单位；控制参数一致性件可先由数据反演顶替 |
| 11 | 机组故障录波数据 | 可选 | 故障前后高分辨率快照的秒级回溯 | 每次故障后触发前后一段记录，采样秒级或更高 | 本系统当前不消费；若启用，触发时刻必须能与秒级数据对齐 |
| 12 | 可研报告及微观选址报告 | 可选 | 逐台设计基线与测风依据的外部对照 | 全本 | 可提取的结论须同时给出数值表；逐台设计发电小时数的单位须明确 |
| 13 | 风电场简介 | 可选 | 背景、署名与台账筛选 | 一份 | 场站名称与台账中的场名写法必须一致 |
| 14 | 风电场坐标、机位布置图 | 可选 | 图示化的机位与电气布置对照 | 全场坐标件与布置图 | 坐标系统与图例必须写明；可编辑矢量图优先 |
| 15 | 风机技术协议及风机合同 | 必须 | 合同指标对标 | 全本，含担保曲线附件与保证率条款 | 担保曲线的适用条件与考核、整改条款必须同册给出 |
| 16 | 并网到现在的生产报表 | 建议 | 与运行数据侧损失账交叉核对 | 并网至今，日粒度或月粒度 | 发电量是否含厂用电与限电必须注明 |
| 17 | 周围已建风电场生产报表 | 可选 | 尾流与场级损耗的外部对照 | 覆盖分析时间窗的统计报表 | 统计口径须与所对照的场站可比 |
| 18 | 运维记录 | 建议 | 检修面与闭环验证，与油样、报警三源交叉 | 覆盖分析时间窗的维护台账与检修台账 | 油样化验结果须给出项目与数值；取样部件必须可归集 |
| 19 | 大部件更换记录 | 建议 | 部件在升与换件闭环 | 逐次更换记录 | 时间、机组、部件、原因、新旧件标识必须齐全 |
| 20 | 图纸、技术文件 | 必须 | 位域语义、控制逻辑与回路判据的最终依据 | 电气控制、液压、逻辑图与保护定值表 | 扫描件须另附关键数值表；状态字与故障标志字须有逐位释义 |
| 21 | 设备参数 | 建议 | 振动阶次定位与寿命评估的分母 | 逐部件型号、厂家与齿数 | 齿数与个数须为整数；各级传动比与轴承型号须逐级给出 |

# 8 面向现场的收资清单

本章为可打印清单，供现场按优先级逐项准备。

表 8-1　表 8-1 面向现场的收资清单

| 优先级 | 数据类别 | 最小可用量 | 必需测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 10 分钟 SCADA 数据 | 逐台一份、采样 600 秒、统计时长建议不少于 2 年、全场机组 | 有功功率（均值与最大值）、有功功率给定、机舱风速、独立风速计风速、机舱风向、发电机转速（均值与最大值）、叶轮转速、三叶桨距角、环境温度、主轴承温度（两侧）、齿轮箱油温与各轴温度、发电机三相绕组温度、发电机两端轴承温度、液压油温、变流器冷却水温度、偏航压力（均、最大、最小）、偏航动作计数、偏航润滑泵通电时长、润滑柱塞通电时长、液压系统压力（均、最大、最小）、风速故障计数、机组主状态码、刹车状态位、限电标志、限电功率给定 |
| P0 | 测风塔数据 | 前期实地测风满一年（5 分钟或 15 分钟）；运行期一整年分钟级 | 温度、湿度、气压、不同层高风速、不同层高风向、层高标识；无风速标准差时须按 1 秒采样 |
| P0 | 机型参数 | 一份机型级参数表 | 机型代号、传动拓扑、变桨形式、额定功率、叶轮直径、轮毂高度、齿轮箱传动比、顺桨角、机组台数、切入与切出风速、额定风速、生存温度 |
| P0 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | 覆盖分析时间窗的码表与逐条记录 | 激活时刻、复位时刻、事件类型、事件分组、实体标识、报警码、故障码、状态码、码表说明 |
| P0 | 机舱 CMS 振动数据 | 至少一个季度、秒级、含原始时域波形、全场机组 | 主轴前后轴承、行星级、中间轴、高速轴两侧、发电机驱动端与非驱动端、系统监视、叶轮转速、原始时域波形、频谱数据、无量纲指标、频率分辨率、工况分箱键、测量类型与名称 |
| P0 | 机组统计数据或运行数据 | 覆盖分析时间窗的年、月、日统计量 | 发电量、平均风速、可利用率、故障停机时长、限电损失电量 |
| P0 | 风机技术协议及风机合同 | 全本 | 合同担保功率曲线、保证可用率、担保曲线适用条件 |
| P0 | 图纸、技术文件 | 电气控制、液压、逻辑图与保护定值表 | 电气控制原理图、端子与接线表、主控逻辑图或控制方式文件、液压站原理图、保护定值表、故障码位域释义 |
| P1 | 功率曲线 | 两条曲线，覆盖切入至切出风速段 | 标准空气密度功率曲线、合同担保功率曲线、空气密度、湍流度、风切变、保证可用率、曲线口径说明 |
| P1 | 机位分布数据 | 逐台坐标与海拔（含轮毂高度）、机型；另加升压站 | 机组编号、经度、纬度、海拔高度、轮毂高度、机组机型、集电线路归属 |
| P1 | 机组保护定值及控制参数 | 定值表成册，另加策略文档 | 定值编号与名称、上下限与默认值、定值单位、温度保护定值、压力保护定值、速度保护定值、偏航控制策略、降载控制策略 |
| P1 | 并网到现在的生产报表 | 并网至今，日粒度或月粒度 | 风速、发电量、故障率、限电量、统计粒度、口径说明 |
| P1 | 运维记录 | 覆盖分析时间窗的维护与检修台账 | 作业时刻、机组编号、部件、作业内容、作业类型、停机与恢复时刻、油样取样日期与部件、化验项目与结果 |
| P1 | 大部件更换记录 | 逐次更换记录 | 更换时刻、机组编号、更换部件、更换原因、新旧件标识 |
| P1 | 设备参数 | 逐部件型号、厂家与齿数 | 主轴轴承型号及厂家、齿轮箱型号厂家与各级传动参数、齿轮箱各级轴承型号、发电机型号厂家与轴承型号、叶片参数、变桨与偏航电机参数及其驱动齿数 |
| P1 | 测点与位号字典 | 一份覆盖全场通道的位号+释义+单位+量程 | 位号、中文释义、单位、量程、是否启用 |
| P2 | 秒级 SCADA 高频数据 | 采样 1 秒至 30 秒之间、至少 3 个月连续、全场机组、全测点 | 有功功率、有功功率给定、风速（机舱与独立风速计）、风向、发电机转速、主轴转速（有则列）、叶轮转速、三叶桨距角与三叶极差、桨距角给定、发电机三相绕组温度、发电机两端轴承温度、齿轮箱油温与各轴温度、主轴承两侧温度、机舱温度与环境温度、液压油温、液压系统压力、储能（蓄能器）压力、机舱方位角、偏航误差、偏航压力、机组运行状态位、机组主状态码、限电标志、限电功率给定、机舱振动三向、塔架摆动、传动链加速度（有则列） |
| P2 | 可研报告及微观选址报告 | 全本 | 场址测风依据、逐台设计发电小时数、尾流折减、机型选型依据、场址环境条件、微观选址结论 |
| P2 | 风电场简介 | 一份 | 场站名称、装机容量、机组台数、投产时间、场址与地形特性、并网方式 |
| P2 | 风电场坐标、机位布置图 | 全场坐标件与布置图 | 全场坐标总图、机位布置图、升压站与集电线路图、坐标系统与基准、图纸比例与图例、可编辑矢量图 |
| P2 | 周围已建风电场生产报表 | 覆盖分析时间窗的统计报表 | 风速、发电量、故障率、限电量、场站基础信息 |
| P2 | 机组故障录波数据 | 每次故障后触发前后一段记录，采样秒级或更高 | 触发时刻、触发原因、采样频率、记录时长、通道清单 |

# 附录 A 单位与符号表

表 A-1 单位与符号

表 A-1

| 符号 | 中文名称 | 量纲 | 典型测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ℃ | 摄氏度 | 温度 | 环境温度、机舱温度、齿轮箱油温、发电机绕组温度、液压油温 |
| kW | 千瓦 | 功率 | 网侧有功功率、有功功率给定、可用功率参照 |
| kWh | 千瓦时 | 电量 | 区间发电量、累计发电量、损失电量、机组自用电量 |
| kVar | 千乏 | 无功功率 | 并网点无功功率 |
| kVarh | 千乏时 | 无功电量 | 并网点累计无功电量 |
| m/s | 米每秒 | 速度 | 机舱风速、独立风速计风速、各层高风速 |
| r/min | 转每分 | 旋转速度 | 发电机转速、叶轮转速、主轴转速 |
| ° | 度 | 平面角 | 桨距角、风向、偏航误差、扭缆角度、机位经度与纬度 |
| °/s | 度每秒 | 角速度 | 桨距角变化速率 |
| bar | 巴 | 压力 | 液压系统压力、偏航压力、桨叶油压、制动压力 |
| kPa | 千帕 | 压力 | 大气压力；压力类另见巴、帕、百帕 |
| V | 伏 | 电压 | 网侧相电压、定值表中的电压类定值 |
| kV | 千伏 | 电压 | 以千伏标注的一次侧电压量，按现场件标注 |
| A | 安 | 电流 | 网侧相电流、变桨电机电流 |
| Hz | 赫兹 | 频率 | 电网频率、振动谱频率与分析带宽 |
| s | 秒 | 时间 | 通电时长、动作时长、持续时长、累计运行时长 |
| min | 分 | 时间 | 故障停机时长、维护停机时长 |
| m | 米 | 长度 | 叶轮直径、轮毂高度、海拔高度、层高标识、叶片长度 |
| kg/m³ | 千克每立方米 | 密度 | 空气密度 |
| Nm | 牛米 | 力矩 | 变桨电机转矩 |
| g | 重力加速度 | 振动加速度 | 机舱振动量 |
| m/s² | 米每二次方秒 | 振动加速度 | 振动加速度谱与时域波形 |
| mV/g | 毫伏每重力加速度 | 灵敏度 | 振动传感器灵敏度 |
| % | 百分比 | 无量纲比 | 可利用率、湿度、限电给定百分比、塔架摆动 |
| 台 | 台 | 计数 | 机组台数 |
| 个 | 个 | 计数 | 齿数、行星轮个数 |
| 次 | 次 | 计数 | 偏航动作计数、风速故障计数 |
| 文本 | 文本 | 编码与枚举 | 状态码、故障码、说明类字段、图纸与文档类条目 |
| 未取证 | 未取证 | 尚无依据 | 本文中查不到单位依据的测点，须由现场或厂家资料确认后再入契约 |

# 附录 B 收资要求 v3 原文 21 项

以下为现场《数据分析收资要求-v3》21 项的原文（换行以「；」分隔呈现，不改字、不删项）；其中第 2 项「秒级 SCADA 高频数据」的采样频率已按现场最新口径写为「1 秒至 30 秒之间」（该文早前版本写「1 秒或 5 秒」），其余各项逐字未动。

表 B-1 收资要求 v3 原文

表 B-1

| 序号 | 数据类型 | 备注（原文；第 2 项采样频率按现场最新口径） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10分钟SCADA数据 | 统计周期为2年的全量测点10分钟SCADA数据。 |
| 2 | 秒级SCADA高频数据 | 采样频率为1秒至30秒之间；统计时间为至少3个月的全量测点秒级SCADA高频数据； |
| 3 | 测风塔数据 | 采样频率为5分钟或15分钟；1.项目前期实地测风塔测风数据（与可研报告中时间一致，需测风至少满一年），测点至少包含风速、风向、温度、气压、湿度。2.运行周期内统计时间为一整年的分钟级测风塔数据；测点包括：温度、湿度、气压、以及不同层高的风速、风速标准差、风向；若分钟级数据不具备"风速标准差"，则需按如下要求：采样频率为1秒；统计时间为一整年的分钟级测风塔数据；测点包括：温度、湿度、气压、以及不同层高的风速、风向； |
| 4 | 功率曲线 | 标准空气密度功率曲线；合同担保功率曲线 |
| 5 | 机型参数 | 机型整体参数，如切入切出风速、额定风速、额定功率、叶轮直径、轮毂高度、传动比、生存温度等。 |
| 6 | 机位分布数据 | 机位坐标、机位海拔高度（含轮毂高度）、机组机型的机位分布信息。 |
| 7 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | 机组故障代码、状态代码表及详细说明，详细故障记录、事件记录、告警记录数据。 |
| 8 | 机舱CMS振动数据 | CMS厂家出具且已确诊报告。统计时间为至少一个季度的秒级振动数据（非加密数据）及原始振动时域波形；测点包括：主轴、齿轮箱、发电机、叶轮转速 |
| 9 | 机组统计数据或运行数据 | 年月日机组统计运行数据，包括发电量，可利用率，利用小时数、发电量、平均风速、可利用率,故障停机时间，维护停机时间，各类损失电量情况，偏航时间、偏航次数等；参见附录两个示例文件 |
| 10 | 机组保护定值及控制参数 | 机组各项温度、压力、速度等保护定值，机组偏航控制策略、机组降载荷控制策略等控制参数 |
| 11 | 机组故障录波数据 | 每次机组故障后，详细记录故障前后机组数据的文件 |
| 12 | 可研报告及微观选址报告 | （原文无备注） |
| 13 | 风电场简介 | （原文无备注） |
| 14 | 风电场坐标、机位布置图 | （原文无备注） |
| 15 | 风机技术协议及风机合同 | （原文无备注） |
| 16 | 并网到现在的生产报表 | 包含风速、发电量、故障率、限电量等信息 |
| 17 | 周围已建风电场生产报表 | 包含风速、发电量、故障率、限电量等信息 |
| 18 | 运维记录 | 维护台账、检修台账 |
| 19 | 大部件更换记录 | （原文无备注） |
| 20 | 图纸、技术文件 | 风机电气控制相关图纸、液压站图纸、逻辑图或控制方式文件 |
| 21 | 设备参数 | 主轴轴承型号及厂家、齿轮箱型号厂家、齿轮箱各级传动参数（行星轮内齿圈齿数、行星轮个数、太阳轮齿数、行星轮齿数、平行轮大齿轮齿数、平行轮小齿轮齿数）、齿轮箱各级轴承型号、发电机型号厂家、发电机轴承型号；叶片参数、变桨电机参数、变桨驱动小齿齿数、变桨驱动大齿齿数、偏航电机参数、偏航驱动小齿齿数、偏航驱动大齿齿数 |

# 附录 C 编写依据

本文只写要求，不描述任何场站的任何数据情况；其依据来源如下：

（1）现场《数据分析收资要求-v3》所列 21 类收资项及其原文备注（保留于附录 B；第 2 项采样频率按现场最新口径）。

（2）本系统的数据接入与判级设计口径，包括测点业务含义与度量单位的登记口径、判级与发电性能分析的输入口径、数据质量与对齐口径，以及收资定档规则。

（3）本系统已登记的测点单位依据与机型字段契约中的逐列单位登记；凡无登记依据者，本文一律写「未取证」。

附：排版规范（字体字号分类）

本文件与同批交付的另外两份文档由同一个渲染器生成，字体字号分类完全一致；中文用黑体（标题）/宋体（正文），西文与数字用 Times New Roman。

| 元素 | 字体 | 字号 | 对齐 / 缩进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封面标题 | 黑体 | 小一（26pt） | 居中 |
| 章标题（一级） | 黑体 | 三号（16pt） | 左对齐，章前分页 |
| 节标题（二级） | 黑体 | 四号（14pt） | 左对齐 |
| 小节标题（三级） | 黑体 | 小四（12pt）加粗 | 左对齐 |
| 正文 | 宋体（西文 Times New Roman） | 小四（12pt） | 首行缩进 2 字符，1.5 倍行距，两端对齐 |
| 列表 | 宋体 | 小四（12pt） | 悬挂缩进 0.74 cm |
| 表题 | 黑体 | 五号（10.5pt） | 居中，置于表格上方 |
| 表头 | 黑体 | 五号（10.5pt）加粗 | 居中，浅灰底纹，跨页重复 |
| 表格正文 | 宋体 | 五号（10.5pt）；≥6 列降 9pt | 左对齐，垂直居中 |
| 图 | — | 宽度 ≤ 15 cm | 居中 |
| 图题 | 黑体 | 五号（10.5pt） | 居中，置于图下方 |
| 页眉 | 宋体 | 小五（9pt） | 居中 |
| 页脚页码 | 宋体 | 小五（9pt） | 居中（第 X 页 / 共 Y 页） |