数据要求说明

观澜 · 如东样板 v2（结合现场《数据分析收资要求-v3》）

版本 2.10.0（与系统版本一致）

编制：观澜项目组　　日期：2026-09-22

本文件由 scripts/delivery_docs_build.py 依 docs/src 下的 markdown 源件生成（可重跑、可 diff）

目录

（目录域：在 Word 中按 Ctrl+A 后 F9，或右键“更新域”即可生成带页码的目录）

# 1 文档说明

## 1.1 目的

本文说明「观澜·如东样板 v2」（版本 2.10.0，海上风电场智能分析离线系统）运行、判级与出件所实际需要的输入数据：需要哪些数据分类、每一类里需要哪些测点（字段）、每个测点是什么度量单位、以及这一类到底是必须还是可替代。

本文的读者可以直接拿它去现场收资，也可以拿它逐条核对「现场已经给了什么、还缺什么、缺了会怎样」。

## 1.2 读者

表 1-1 本文读者的使用方式

| 读者 | 怎么用本文 |
| --- | --- |
| 现场数据管理员 | 按第 8 章与第 11 章的清单收资、按第 7 章的流程落位、按第 10 章核对锚点 |
| 观澜实施与运维人员 | 按第 3 章判断某一族数据有没有消费者、按第 7 章判读体检退出码 |
| 分析人员 | 按第 5 章确认某个测点是否在契约内、单位与量纲是否正确、哪些列没有取证 |
| 交付与验收人 | 按第 9 章确认每一条缺口是"现场补件"还是"研发补生成端"，按附录 A 追到依据 |

## 1.3 与《数据分析收资要求 v3》的关系

现场《数据分析收资要求-v3.docx》给出 21 类收资项，是现场视角的"要什么"。本文是观澜视角的"怎么用"，两者是同一件事的两面：

· 收资要求 v3 的原文逐字列在附录 C，一条不改、一条不删；

· 第 8 章把 21 条逐条对照到观澜的数据族、落位目录、消费者脚本与到位状态，并给出缺口与催缴要点；

· 收资要求 v3 没有区分"必须/可选"，本文补上这一层——因为观澜对 21 类的依赖强度并不相同：有的缺了整个系统会响亮降级（页面该处显示"缺件"），有的缺了只影响一条辅助轴。

一句话口径：收资要求 v3 是收资面，本文是接入面与依赖面。

## 1.4 必须性分级定义

表 1-2 必须性分级定义

| 分级 | 含义 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | 观澜的核心分析面（判级、发电性能、可靠性、台账）直接依赖；缺则该面不可判或整步降级 | 页面该面显示"缺件/不可判"，重算链对应步骤响亮报错或跳过，不造数 |
| 建议 | 支撑交叉校验与二次确认；缺了不阻断主线，但会削弱结论的可信度与可追溯性 | 结论仍在，但依据变少，跨源互证做不了 |
| 可选 | 增强型输入，只在特定专题里用；不参与常规重算 | 只有对应专题不可做 |
| 替代 | 可由观澜自算件或已在位的其他数据顶替，且替代口径必须写在产物与依据里 | 用替代件并如实标注来源，现场正本在位时正本优先 |

## 1.5 口径与依据

（1）单位与测点清单以机器可读真源为准：configs/canonical/dictionary.yaml（778 条 canonical 测点，字段为 system、members（契约列名）、n_contract_columns、unit_majority、unit_variants）与 configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml（如东 SWT-4.0-130 字段契约）。查不到的写"未取证"，绝不凭常识补单位。

（2）落位与目录以 docs/数据目录结构与落位约定_v0.2.md 与 docs/输入数据放置指导_v0.1.md 为准。

（3）体量、件数、行数均以本机 data/raw/如东 与 outputs/rudong 只读实测为准（2026-09-22 实测）。

（4）本文中"含窗且确指时间窗口"之处一律写时间窗；影响机组数量之处写影响机组/影响机组数；英文简写一律写"中文（英文简写）"。

（5）全文单位用半角，温度用 ℃，旋转速度用 r/min（= 机器可读真源里的 rpm，两者同量纲）。

# 2 数据接入总览

## 2.1 观澜运行所需的输入全景

观澜不直接读现场原始件，而是先由摄入链把 data/raw/<场站>/ 下的源件转成 outputs/<场站>/ 下的产物，页面再读产物。因此"输入"分两层：源件层（现场交什么）与产物层（系统算什么）。

源件层的落位约定只有一条判据：摄入脚本按"源类目录 → 再往下一层就是文件"读。多套一层包名目录（例如 scada_10min\10分钟数据\WTG01.csv）等于没放。

如东样板当前在位 9 个族（含与场站并列的共享技术资料族），如表 2-1 所示。

表 2-1 在位数据族的件数与体量（依据 data/raw/如东 只读实测）

| 族 | 落位目录 | 当前件数 | 当前体量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 分钟 SCADA | data/raw/如东/scada_10min/ | 114 | 16,749,788,062 B（约 15.6 GB） |
| 1 分钟 SCADA | data/raw/如东/scada_1min/ | 38 | 13,709,173,574 B（约 12.8 GB） |
| 现场年度归档库 | data/raw/如东/scada_mdb/ | 100 | 48,247,200,121 B（约 44.9 GB） |
| 故障报警 | data/raw/如东/故障报警/ | 16 | 23,844,357 B（约 22.7 MB） |
| 风机故障记录 | data/raw/如东/风机故障记录/ | 137 | 149,795,133 B（约 142.9 MB） |
| 油样报告 | data/raw/如东/油样报告/ | 404 | 176,226,585 B（约 168.1 MB） |
| CMS 振动原始导出 | data/raw/如东/windcms/ | 25,693 | 161,219,600,707 B（约 150.1 GB） |
| 振动线 handoff | data/raw/如东/m5_cms_tcm/ | 1 | 21,823,545 B（约 20.8 MB） |
| 厂商技术资料 | data/raw/西门子4.0技术资料/ | 318 | 2,936,758,089 B（约 2.7 GB） |

如图 2-1 所示，体量高度集中在 CMS 振动导出（约 150.1 GB，占九族合计 223.8 GB 的绝大多数）与两类 SCADA 导出上，台账类三族合计不到 0.2 GB 却承担了报警、工单、油样三条台账的逐行对齐。

图 2-1 输入数据族件数与体量（依据 data/raw/如东 实测）

场站目录下另有 1 件散装件 scada_10min_202607.csv（943,520,249 B）：它是按月提取/核对件，不是摄入源。扫描器按名字模式忽略它（不报"未归类"、不计变化），真正进产物的是 scada_10min/WTG01.csv 一类的逐台主件与同台补充件。

## 2.2 数据 → 功能 → 产物

如图 2-2 所示，观澜的链路是"源件 → 摄入/构建 → 产物 → 页面/交付件"，每一环都能指到脚本与产物。

图 2-2 数据 → 功能 → 产物 流向

## 2.3 族 → 支撑功能 → 产物

表 2-2 族 → 支撑功能 → 产物

| 观澜数据族 | 支撑的观澜功能 | 主要产物 |
| --- | --- | --- |
| scada_10min | 判级四轴（变桨/偏航/蓄能/温度）、发电性能七镜头、功率曲线偏差、损失电量、停机事件、热链与冷却执行器、控制参数一致性 | temp_bins、temp_monthly、powercurve_bins、powercurve_dev、loss_monthly、control_profile、control_schedule、stop_events、yaw_daily、hydraulic_accum、thermal_chain、system_aux、curve_lenses、curve_liveness |
| scada_1min | 变桨面零位三口径与越线计数 | pitch/**（日粒度液压/润滑/柱塞 + 零位三口径月表） |
| scada_mdb | SCADA 侧的上游归档与 CSV 缺失时的回落源；按类目交付的月度通道组是"同台 10 分钟补充件"的上游 | 同 scada_10min（回落路径） |
| 故障报警 | 报警集中、停机账、限电绑定、首发链 | alarms.parquet |
| 风机故障记录 | 检修工单台账、重复检修与停机损失、闭环验证 | workorders.parquet |
| 油样报告 | 油液化验索引、油液时效胶囊、融合面油样轴 | oil_samples_index.parquet |
| windcms | 振动窗索引、谱库、CMS 报告与逐台页、在升与换件闭环、三层基线 | m5_cms_tcm/windows/<窗>/index.parquet、spectra/*.npz、spectra_meta.parquet、windcms/报告_CMS* |
| m5_cms_tcm | 融合面判级、TCM 兼容件；现场正本优先于观澜自算件 | handoff_vibration_v2.json、component_history.json、fusion_38.csv、fleet_scalar_z.parquet |
| 西门子4.0技术资料 | 本体对象库、检索索引、实机参数表（整定值）、故障码对译 | ontology/objects.json、retrieval_index.json、ontology/turbine_params.parquet |

# 3 数据分类总表

如表 3-1 所示，观澜的每一个数据族都能追到收资要求 v3 的序号、落位目录、消费者脚本、必须性与当前到位状态。

表 3-1 观澜数据族总表

| 观澜族 | 收资 v3 序号 | 落位目录 | 消费者脚本 | 必须性 | 当前到位状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| scada_10min | 1、9 | data/raw/如东/scada_10min/ | scripts/rebuild_from_raw.py --scada、scripts/scada_slim_build.py | 必须 | 已在位（38 台主件 + 76 件同台补充件） |
| scada_1min | 2 | data/raw/如东/scada_1min/ | scripts/pitch_face_build.py | 建议 | 已在位（38 件，内部台号 01E 至 38B） |
| scada_mdb | 1、2、9 | data/raw/如东/scada_mdb/ | src/windscada/scada_source.py、scripts/csv_to_mdb.py | 建议 | 部分到位（25 年 12 个月 12 类；26 年 1 至 8 月，7 月缺 10 个类目库） |
| 故障报警 | 7 | data/raw/如东/故障报警/ | scripts/windscada_alarms_ingest.py | 必须 | 已在位（16 件季度/年度导出） |
| 风机故障记录 | 7、18 | data/raw/如东/风机故障记录/ | scripts/windscada_workorder_ingest.py | 必须 | 已在位（137 件，123 件被摄入） |
| windcms | 8 | data/raw/如东/windcms/ | scripts/rudong_tcm_index.py、scripts/rudong_tcm_spectra.py、scripts/vib_raw_build.py | 必须 | 已在位（25,679 件 decode 导出 + 14 件厂家报告） |
| m5_cms_tcm | 8 | data/raw/如东/m5_cms_tcm/ | scripts/rudong_fusion_handoff.py、scripts/component_history_build.py | 替代 | 部分到位（现场仅有 1 份厂家 docx，handoff 正本缺失，用观澜自算件顶替） |
| 油样报告 | 18 | data/raw/如东/油样报告/ | scripts/windscada_watch_channels_build.py | 建议 | 已在位（404 件，两级目录 台号/部件） |
| 西门子4.0技术资料 | 5、7、10、12、13、15、20、21 | data/raw/西门子4.0技术资料/ | python -m src.ontology.kb_ingest、src/ontology/maintenance.py | 必须 | 已在位（318 件 2.7 GB，含定值表与结构树） |

# 4 逐类数据要求

本章逐类给出：用途、最小可用量（时间跨度、采样频率、台数）、必需测点或字段、单位、格式与编码、落位目录、到位现状、缺失影响。

## 4.1 scada_10min（10 分钟 SCADA 数据）

用途：观澜的主数据层。判级四轴（变桨、偏航、蓄能、温度）、发电性能七镜头、功率曲线偏差、损失电量、停机事件、热链与冷却执行器、控制参数一致性全部由它派生。

最小可用量：38 台，逐台一个文件，采样周期 600 s；时间跨度建议不少于 21 个月（判级用的 ref 固定窗为 2025-07-01 至 2025-12-31，ref_sm 季节匹配窗为同历月早一年）。本机实测主件覆盖 2025-01-01 00:00:00 至 2026-07-07 00:00:00，同台补充件覆盖 2026-08-01 00:00:00 至 2026-09-01 00:00:00。

必需测点或字段：见第 5 章。判级与曲线实际取用 48 列公共子集（第 5.2 节），其中功率、风况、转速、桨距、温度 _mean 27 列、偏航压力、液压压力、润滑与限电命令族是必需项。

单位：功率 kW、风速 m/s、转速 r/min、桨距角 °、温度 ℃、压力 bar、时间 s、计数 次。

格式与编码：.csv，平铺、每台一个文件，文件名 = 场配置里的机组号（WTG01.csv 至 WTG38.csv）；同台补充件命名 <台号>-<YYYYMM>.csv 或 <台号>-B2.csv，取数层按列名对齐（新导出去掉了类型前缀，例如 din_wtc_X 变成 wtc_X）并按时间戳去重（主件优先）。编码 utf-8-sig。时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。实测主件 598 列（3 列元信息 + 595 通道），补充件 856 列。

落位目录：data/raw/如东/scada_10min/。

到位现状：已在位。38 件主件 + 76 件同台补充件 = 114 件，逐台行数一致（WTG01 主件 77,551 行），说明全台同步断录、无单台缺失。

缺失影响：缺台则"按台取数"为空白（页面显示空白，不报错）；整族缺失则第 ③、④、④c、⑤b 四步全部无输入，判级矩阵、七镜头曲线、损失账、停机账、温度月轨迹同时不可用，影响机组数 = 38 台。

## 4.2 scada_1min（1 分钟 SCADA 数据）

用途：变桨面零位三口径与越线计数（scripts/pitch_face_build.py）。它是 1 分钟转发层，风速是补偿风（WMET_wind_speed_compensated，与原生 SecAnemo 差约 −1.35 m/s），因此不能拿它做功率曲线或湍流度（NTF）分析。

最小可用量：38 台，采样周期 60 s；本机实测覆盖 2025-01-01 00:00:00 至 2026-06-30 23:59:00（01E 实测 785,250 行）。

必需测点或字段（契约 turbine_1min.required）：active_power（有功功率，kW）、wind_velocity（补偿风速，m/s）、rotor_speed（叶轮转速，r/min）、pitch_angle_blade_1（1 号叶片桨距角，°）。

单位：同 4.1；桨距角 °、桨叶油压 bar。

格式与编码：.csv，平铺，文件名为内部台号（01E.csv 至 38B.csv，字母 A 至 F 为集电线路 string）；utf-8-sig；实测 79 列中英混合转发点表；时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS。

落位目录：data/raw/如东/scada_1min/。

到位现状：已在位（38 件）。但全场级死列 16 条已实证（含 yaw_error1、cabin_position、twisted_cable_angle、发电机三相绕组温度 1/2/3、1 至 3 号桨电机温度、自定义可利用率、航空灯状态 AI 等），这些列在本场 1 分钟层没有可用的时序信息。

缺失影响：缺则变桨面退化为只用 10 分钟层，零位三口径不可判；影响机组数 = 38 台。

## 4.3 scada_mdb（现场类目归档库）

用途：现场按"月份 × 通道组"交付的 Access 归档库。它是 scada_10min 同台补充件的上游：取数层不直接读类目库，必须先合成同台 10 分钟补充件 CSV。同时，当某台没有 CSV 时，取数层回落到 scada_mdb/<年>年/<月>月/*-10min.mdb。

最小可用量：按月的 10 分钟库（<年>-<月>-10min.mdb）优先；类目库按需。本机实测 2025 年 12 个月齐、2026 年 1 至 8 月齐。

必需测点或字段：9 个逐台类目与主件前缀块一一对应：tur 91、din 93、dot 69、cnt 69、tmp 116、prs 52、grd 50、flg 42、int 13，合计 595 通道，0 缺 0 多。另有 scd、std、sum 三类是 farm 级与台账级，不在逐台 10 分钟布局内。

单位：同 4.1。注意 MDB 存 double、时间写 MM/DD/YYYY HH:MM:SS；现场 CSV 导出是 float32、时间写 YYYY-MM-DD HH:MM:SS+00:00，合成补充件时按 float32 + ISO 对齐。

格式与编码：.mdb 或 .zip（年度归档 <年>年.zip，内层 <年>/<月>/<年-月-类>.zip → .mdb）。中文类目目录名 ↔ 类目码：风机数据=tur、温度数据=tmp、压力数据=prs、电网数据=grd、DigiIn数据=din、DigiOut数据=dot、计算数据=cnt、标志数据=flg、内部数据=int、统计数据=scd、标准数据=std、汇总数据=sum。

落位目录：data/raw/如东/scada_mdb/<年>年/<月>月/<年>-<月>-<类>.mdb。

到位现状：部分到位。原始件 100 件、44.9 GB；体检器报 24 件缺口，集中在 2026年/07月/ 的 10 个类目库（cnt、din、dot、flg、grd、int、prs、scd、std、sum 等）。2026-07 的 10min 库与 tur/tmp 在位。

缺失影响：取数层会回落到 CSV，当前不影响页面数值；但"按类目逐列回溯到现场原始寄存器"这条链路对缺的类目不可用。另外，直接读类目库会覆盖不到 scd/std/sum 三类台账级数据。

## 4.4 故障报警（报警事件导出）

用途：报警台账（报警集中、停机账、限电绑定、首发链）。

最小可用量：覆盖分析时间窗的年度或季度导出即可；本机实测 16 件，含 2025Q1.xls 至 2025Q4.xls、2025年全年故障记录.xls、2026.1-3.xls、2026.4.xls、2026.5.xls 等。

必需测点或字段：每行必须带 TimeOn（激活时刻）与 Alarmcode（报警码）；缺这两项的统计报表件会被摄入器跳过（不是报错）。「全年/年至今」累计快照件也会被自动跳过，避免同一事件算两遍。

单位：时间戳为秒级绝对时刻；时长 s；报警码为无量纲编码（code）。

格式与编码：.xls（实为 SpreadsheetML XML）、.xlsx、.xml；不许多套一层目录。

落位目录：data/raw/如东/故障报警/。

到位现状：已在位。产出 alarms.parquet 9 列、39,211 行（与核对锚点一致）。

缺失影响：缺则报警台账为 0 行，停机事件的"原因链"轴、限电绑定、首发链全部不可用；stop_events 的报警窗计数降级。

## 4.5 风机故障记录（检修工单台账）

用途：检修工单台账（重复检修、停机损失、闭环验证）。

最小可用量：覆盖分析时间窗的月度汇总表；本机实测 137 件（123 件被摄入，14 件是 .rar 与现场照片等附件，不摄入）。按年目录分组（2021 年至 2026 年）另加"业主统计故障"等。

必需测点或字段（模板表表头）：必须含 机组编号、故障名称、故障代码；表里 风场名称 必须属本场（集团导出件混着十来个场）。摄入器按第 3 行为列名、数据从第 4 行起读。

单位：发电量损失（kWh） 为 kWh，维修成本（元） 为元，故障停机时间、维修时间 为时间；其余为文本。

格式与编码：.xls、.xlsx 为摄入件；.rar、.jpg、.png 为附件，保留但不摄入。年目录 + 月度表，不限层级。

落位目录：data/raw/如东/风机故障记录/。

到位现状：已在位。产出 workorders.parquet 26 列、5,876 行（与核对锚点一致）。

缺失影响：缺则检修面与闭环验证不可用，油样与工单的交叉核对做不了。

## 4.6 windcms（CMS 振动原始导出）

用途：振动侧的唯一可重算源件。索引、谱库、CMS 报告与逐台页、在升与换件闭环、三层基线都由它算。

最小可用量：至少一个季度的秒级振动数据（非加密）及原始振动时域波形。本机实测只有 CMS_RuDong_CGN_202603-04（2026-03-16 17:27:22 至 2026-04-21 10:18:33，约 36 天），不足一个季度。

必需测点或字段（9 个传感器/测点，实测）：Main_bearing_front（主轴前）、Main_bearing_rear（主轴后）、Gear_planet（行星级）、Gear_IMS（中间轴）、Gear_HS_generator_side（高速轴发电机侧）、Gear_HS_rotor_side（高速轴叶轮侧）、Generator_DE（发电机驱动端）、Generator_NDE（发电机非驱动端）、System Monitor（系统监视）。转速类量（rpm、RpmProfile、rawRPM）在索引里，是叶轮 1P 与阶次跟踪的分母。

单位：振动量纲见第 5.4 节，y_unit 实测取值 1、m/s、m/s²、RPM、%；频率轴 x_unit 为 Hz；波形时间轴 x_unit 为 s；灵敏度 mV/g（sensitivity_mvpg）。

格式与编码：*_decode.json（Brande TCM Enterprise 导出，每件是一次 API 响应 {body:{body:{"<时间戳>":[{"Record":{...}}]}}}）；厂家报告为 .docx（有文本层，可摄入）或 .pdf（扫描件，只归档）。measurement/<年>/<月>/<WTGxx>/ 层级可保留，摄入按 rglob 找 *_decode.json。

落位目录：data/raw/如东/windcms/；厂家报告放 data/raw/如东/windcms/厂家报告/上海电气_月度/。

到位现状：已在位（25,679 件 decode 导出 + 14 件厂家报告）。产出窗 w0316 索引 2,066,686 行 × 54 列、谱 420,742 条 / 1,701 个 npz 分片 / 3.15 GB。

缺失影响：缺则振动侧无源可算。具体缺口：2026-01 的 decode 导出（w0127 窗）不在本机，导致叶片 1P 那一族无法重建；w0707、w0711、w0724、w0805、w0811 五个窗的导出件也不在本机。

## 4.7 m5_cms_tcm（振动线 handoff 正本）

用途：融合面判级、TCM 兼容件。现场若给出 handoff_vibration_v2.json 与 component_history.json 正本，放这里即被优先采用。

最小可用量：两件正本各一份；本机实测现场只给了 1 件厂家 docx（大生科技传动链振动分析报告）。

必需测点或字段：正本结构含 meta（版本/日期/来源/取代关系/原则）、detectability_prior、cross_source_requests、baseline_三层、per_turbine（人工裁决 + claim_window）、field_actions_v1、calibration_updates_v1、open_items、tcm16_schedule。

单位：本件是判断与待办，不是测量量；内含的判级为枚举。

格式与编码：.json、.docx、.pdf、.md。

落位目录：data/raw/如东/m5_cms_tcm/。

到位现状：部分到位。正本缺失，由观澜自算件顶替：scripts/rudong_fusion_handoff.py（融合面）与 scripts/component_history_build.py（在升与换件闭环）。本机只有 1 个导出色窗，故在升与闭环如实为空并把数据边界写进 meta.★数据边界。

缺失影响：/detail 工作台的振动融合面（/api/fleet 的 fus）如实报"缺件"；CMS 报告与评估页那一面已由按口径重建的两步喂上。

## 4.8 油样报告（油液化验报告）

用途：油液化验索引、油液时效胶囊、融合面油样轴。

最小可用量：覆盖分析时间窗的逐台逐部件报告；本机实测 404 件、涉及 38 个台号目录与多个部件目录。

必需测点或字段：摄入器从文件名抽字段（DDMMYYYY_sampleid_项目_台号_部件），不读 PDF 正文。因此文件名必须含日期、台号、部件。

单位：无（索引为文本与日期）；油液化验数值本身在 PDF 正文内，观澜不解析。

格式与编码：.pdf，两级目录 <台号>/<部件>/*.pdf。

落位目录：data/raw/如东/油样报告/。

到位现状：已在位（404 件）。产出 oil_samples_index.parquet 404 行。已知缺口：华标 2026-07 批 102 行（合并报告 BG-2026-07-YP013 中广核新能源如东海上风电场.pdf）的源件不在现场包内，从零重算会从 506 行落到 404 行。

缺失影响：缺则油液面不可用；油液与工单的交叉核对（"换油是否紧跟检修"）做不了。

## 4.9 西门子4.0技术资料（厂商技术资料）

用途：本体知识层（对象库、检索索引、实机参数表）与故障码对译。

最小可用量：至少必须含 kb_ingest.py 点名的四个台账文件：故障处理/故障处理手册.xlsx、故障处理/广核如海风电场西门子风机故障代码中英文对译表.xlsx、如海故障代码表.xlsx、维护相关/维护作业指导书.xlsx。缺任一个都会打印 ⚠ 源缺失 并降级，不静默。

必需测点或字段：故障码（WALM_fault_code）、整定值（Turbine+Parameters.*.xlsx 的 Number、Text、Min、Max、Default、Current、Value、Unit、Reset）、图纸与手册的章节结构。

单位：整定值表的 Unit 列实测 51 种取值，含 ℃、min、s、hrs、mHz、°、°/s、RPM、m/s、%、ms、Hz、kW、rpm、ccm、h、bar、V、A、m 等。

格式与编码：.pdf、.docx、.doc、.xlsx、.xls、.pptx；整棵树都读（白名单为全部）。

落位目录：data/raw/西门子4.0技术资料/（与场站目录并列的共享资料，不在场站目录下）。

到位现状：已在位（318 件、2.7 GB、63 个子目录），含 广核如东海上风电场机组定值表.pdf（22,614,546 B）、上海电气4.0MW保护定值参数.pdf（975,661 B）、风机参数设定表.xls、上海电气+SWT4.0-130+结构树文件+江苏如海.doc（2,609,152 B）。产出 turbine_params.parquet 1,706 条整定值。

缺失影响：缺则本体层降级（对象库与检索索引内容缺失），故障码对译与保护定值轴不可用。

## 4.10 机型与部件参数

用途：机型常量（额定功率、传动比、轮毂高度、叶轮直径）与部件参数（轴承、齿轮、齿数）是振动的分母、功率曲线的基准、控制参数的参照。

最小可用量：一份机型级参数表 + 一份部件级参数表（主轴轴承、齿轮箱各级、发电机轴承、叶片、变桨与偏航电机与大小齿齿数）。

必需测点或字段：见第 5.6 节。

单位：kW（功率）、m（长度/直径/高度）、无量纲（传动比）、℃（温度）、°（角度）、m/s（风速）。

格式与编码：.docx、.pdf、.xlsx，或已固化的 .json（reference/rudong/oem_bearing_freqs.json 29 个轴承条目、reference/rudong/gear_mesh_map_measured.json、reference/rudong/oem_scan_plan.json 11 个部件）。

落位目录：随族落位（西门子4.0技术资料/ 或场站族目录）。

到位现状：部分到位。机型级常量已在位（额定功率 4000 kW、叶轮直径 130 m、轮毂高度 87 m、传动比 119.752）；部件级只在振动侧成体系（11 个部件的理论特征频率表已验），逐部件型号与齿数的成册件未交付。

缺失影响：机型常量缺失会让振动分母与功率曲线基准不可复核；部件参数缺失会让"哪个部件、哪一级"的定位停在候选级。

## 4.11 机位坐标

用途：邻域与尾流先验、扇区分析、台号与集电线路 string 的地理对照。

最小可用量：38 台 + 升压站的坐标与海拔（含轮毂高度）。

必需测点或字段：台号、经度、纬度、海拔高度（含轮毂高度）、机型。

单位：（°）（经纬度，东经/北纬）；海拔 m；机型为文本。

格式与编码：.xlsx 或 .csv。

落位目录：data/raw/如东/ 下随族落位（本机实测该件不在位）。

到位现状：未取证。契约 materials.coordinates 写有"风机坐标.xlsx 38 台 + 升压站；A 至 F 为 string；间距中位 6.54D；可研表 6.3-1 为逐台设计基线（2660 h / 尾流 6.8%）可提取"，但该件不在 data/raw 任何族内，仓库内也搜不到同名文件。故坐标本身未交付；"某台属于哪条集电线路（A 至 F）"这一条可由 1 分钟导出的内部台号反推（01E 至 38B 的字母）。

缺失影响：绝对扇区分析与风玫瑰不可用（另有独立原因：风向为伪地理，机舱编码器基准未对北，跨台偏移 ±161° 散布，契约已明令禁用绝对扇区闸）；尾流先验缺外部对照。

## 4.12 功率曲线

用途：发电性能偏差判别的基准（powercurve_dev、powercurve_bins）。

最小可用量：标准空气密度功率曲线 + 合同担保功率曲线各一条，覆盖切入至切出风速段。

必需测点或字段：风速（m/s）与对应功率（kW）的成对点；合同担保曲线的附属条件（空气密度、湍流度、风切变）与保证条款（可用率 K ≥ 95%、6 个月整改、违约金）。

单位：风速 m/s，功率 kW，空气密度 kg/m³，湍流度无量纲。

格式与编码：数值表（.csv/.xlsx）最佳；图片级（PDF 图）须描点提取。

落位目录：随族落位。

到位现状：部分到位。契约 materials.guarantee_curve 记录合同附件图 2-1（ρ = 1.223、湍流度 0.1、风切变 0.2）与推力图 2-3，为图片级，须描点提取；标准空气密度曲线本身未交付。

缺失影响：缺则发电性能偏差只能做机群相对比较（同场同工况横比），不能做对标准曲线的绝对偏差；页面会标注口径。

## 4.13 测风塔（未交付）

用途：自由流风速与湍流度的场级参考，是功率曲线与尾流分析的独立对照。

最小可用量：前期实地测风至少满一年（5 分钟或 15 分钟）；运行期一整年的分钟级数据。

必需测点或字段：温度、湿度、气压，以及不同层高的风速、风速标准差、风向；若分钟级不具备风速标准差，则需 1 秒采样。

单位：温度 ℃、湿度 %、气压 kPa（或 Pa/hPa）、风速 m/s、风向 °、风速标准差 m/s。

格式与编码：（未取证——该族零交付，无从约定）。

落位目录：（未约定；若交付需新增族并配摄入器）。

到位现状：未到位。契约 materials.mast 明确写 FALSE——测风塔目录零交付。可研内有 2009-12 史料塔记录（100 m × 6 层），但非运行期数据。

缺失影响：缺则自由流风速只有机舱风速计（SecAnemo）与补偿风（1 分钟层），湍流度只能用代理量（契约里 WMET_ti、WMET_wind_ti_std 属未验证级）；尾流与场级损耗只能靠场内机群互比，缺外部绝对锚。

## 4.14 生产报表（并网至今）

用途：日粒度与月粒度的发电账，用于与 SCADA 侧损失账交叉核对。

最小可用量：并网至今；本机实测日粒度发电账 555 天、全寿命月账自 2016-06 起。

必需测点或字段：风速、发电量、故障率、限电量。

单位：风速 m/s、发电量 kWh、故障率 %、限电量 kWh。

格式与编码：（现场报表形态；观澜侧以台账件读取）。

落位目录：随族落位（本机实测该件以台账形式散见技术资料与故障记录目录）。

到位现状：部分到位（日粒度发电账 + 全寿命月账在位；"并网至今"完整序列与口径说明未成册）。

缺失影响：缺则损失账只能单源（SCADA 侧），不能与生产账对拍，限电损失的经济口径无法外部锚定。

## 4.15 运维记录（维护与检修台账）

用途：检修面与闭环验证；与油样、报警三源交叉。

最小可用量：覆盖分析时间窗的维护台账与检修台账。

必需测点或字段：时间、机组、部件、作业内容、作业类型。

单位：时间为绝对时刻；其余为文本。

格式与编码：.xls、.xlsx（观澜侧以工单台账形式接入）。

落位目录：data/raw/如东/风机故障记录/。

到位现状：已在位（检修记录 2025 与 2026；油样 2025）。

缺失影响：缺则"检出 → 处置 → 复测回落"的闭环链断在处置侧。

## 4.16 大部件更换

用途：部件在升与换件闭环的判定输入（component_history.json 的换件侧）。

最小可用量：逐次更换的时间、机组、部件、原因。

必需测点或字段：时间、机组、部件、更换原因、新旧件标识。

单位：时间为绝对时刻；其余为文本。

格式与编码：.xlsx（观测到 大部件维修记录.20240619143912557.xlsx 一类的台账件）。

落位目录：data/raw/如东/风机故障记录/。

到位现状：部分到位（出保备件台账在位；更换台账不完整）。在升与换件闭环目前只有一个导出色窗的输入，因此如实为空并写明数据边界。

缺失影响：缺则"在升/换件"两类证据无法闭环，部件可靠性表只能反映测量面，不能反映处置面。

## 4.17 图纸与技术文件

用途：故障码位域语义、控制逻辑、液压与电气回路的最终依据；本体层与判据的出处。

最小可用量：风机电气控制相关图纸、液压站图纸、逻辑图或控制方式文件。

必需测点或字段：回路图、端子与接线表、PLC 逻辑、液压原理图、保护定值表、结构树。

单位：图纸为无量纲（标注带 V、A、bar、℃ 等）。

格式与编码：.pdf、.docx、.xlsx、.pptx。

落位目录：data/raw/西门子4.0技术资料/。

到位现状：已在位。实测含 4.0MW电气图纸/4.0电气原理图.pdf、接线表.xlsx、4.0MW液压图纸/液压图纸4.0.pdf（3 份）、4.0MW主控图纸/4.0MW-kk drawing-V304002_2014-05-28.pdf、4.0原理图_2014-05-28&新增设备电气接口图(1).pdf、4.0故障逻辑及处理.docx、广核如东海上风电场机组定值表.pdf 等。

缺失影响：缺则位域语义（例如"刹车状态 AI 的取值 61 是 0b111101，具体位含义"）只能停在"须图纸"的未决态。

## 4.18 故障录波（未交付）

用途：故障前后机组数据的高分辨率快照，用于故障机理的秒级回溯。

最小可用量：每次机组故障后详细记录故障前后机组数据的文件。

必需测点或字段：（现场口径；观澜侧未接入）。

单位：（现场口径）。

格式与编码：契约 materials.events 记录 fastlog 为 10 Hz 事件快照且仅 4 台。

落位目录：现场包里的 fastlog数据/ 故意不落（全库只有 2 处注释提到，无消费者）。

到位现状：未到位。观澜不消费该类数据（无摄入器、无产物）。

缺失影响：无（对当前分析面无影响）；若将来要做秒级故障回溯，需要新增摄入器与判据。

# 5 核心测点与字段明细

## 5.1 10 分钟 SCADA 的通道类目与通道数

现场 10 分钟导出按类目组织，9 个逐台类目与主件前缀块一一对应，合计 595 通道，0 缺 0 多。

表 5-1 逐台类目 → 前缀 → 通道数

| 类目码 | 中文目录名 | 契约列前缀 | 通道数 |
| --- | --- | --- | --- |
| tur | 风机数据 | tur_wtc_ | 91 |
| din | DigiIn数据 | din_wtc_ | 93 |
| dot | DigiOut数据 | dot_wtc_ | 69 |
| cnt | 计算数据 | cnt_wtc_ | 69 |
| tmp | 温度数据 | tmp_wtc_ | 116 |
| prs | 压力数据 | prs_wtc_ | 52 |
| grd | 电网数据 | grd_wtc_ | 50 |
| flg | 标志数据 | flg_wtc_ | 42 |
| int | 内部数据 | int_wtc_ | 13 |
| 合计 | 逐台 10 分钟 | — | 595 |

另有 3 个类目不在逐台 10 分钟布局内：scd（统计数据）、std（标准数据）、sum（汇总数据）——它们是 farm 级与台账级（sum 含 AlarmLog 事件与 ParkPilot 限电指令流水、DailySummary）。

主件 CSV 实测 598 列 = 3 列元信息（TimeStamp、WTG、StationId）+ 595 通道，自洽。

观澜的契约只覆盖其中一部分：reference/rudong/windscada_contract.yaml 登记 10 个组共 164 列（活 155 列），未契约列 435 列已登记、不假装覆盖。canonical 词典侧共 778 条测点，按系统分布如下（前 8）：

表 5-2 canonical 测点的系统分布（configs/canonical/dictionary.yaml）

| system | 词条数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| WROT | 136 | 叶轮与变桨（含轮毂、桨距、主轴） |
| WTRM | 113 | 传动链与齿轮箱（含机械制动） |
| WMET | 107 | 气象与风测量 |
| WTUR | 96 | 机组级（功率、状态、可用率、电量） |
| WGEN | 88 | 发电机 |
| WNAC | 54 | 机舱与主控柜 |
| WCNV | 51 | 变流器 |
| WYAW | 47 | 偏航 |

词典中 unit_majority 为空（未取证单位）的词条 198 条；温度类单位取值以 degC（182 条）与 C（61 条）两种写法并存，两者同量纲，本文统一写作 ℃。另有 55 条词条带 unit_variants（例如 ℃ 的 C/degC、风速的 m/s/mps、频率的 Hz/mHz），跨源合并时必须按变体表归一。

## 5.2 判级与曲线实际取用的 48 列公共子集

四个判级面（变桨、偏航、蓄能、温度）与七镜头曲线不是读全部 595 通道，而是读一个48 列公共子集（scripts/scada_slim_build.py 的 COLS_CORE 23 列 + 温度 NBM 的 27 个 _mean，去重后 48 列）。该子集落成按台一份的窄仓 outputs/rudong/windscada/slim10min/<台号>.parquet，进重算链 ③b 步。

### 5.2.1 48 列公共子集清单

表 5-3 48 列公共子集

| 列名 | 中文含义 | 单位 | 必须性 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| grd_wtc_ActPower_mean | 网侧有功功率 均值 | kW | 必须 | 五态判定、功率分箱、发电态门（全场每条分析线的输入） |
| grd_wtc_ActPower_max | 网侧有功功率 最大值 | kW | 必须 | 控制参数 M9：功率封顶 p_cap = 99.5 分位 |
| tur_wtc_GenRpm_max | 发电机转速 最大值 | r/min | 必须 | 控制参数 M9：转速封顶 w_cap |
| tur_wtc_PowerRef_endvalue | 有功功率给定 期末值 | kW | 必须 | 限电命令面分类（缺它直接 KeyError） |
| tur_wtc_SecAnemo_mean | 第二风速计（原生）均值 | m/s | 必须 | 曲线 X 轴 + 低风待机门（唯一活风源） |
| tur_wtc_GenRpm_mean | 发电机转速 均值 | r/min | 必须 | 曲线、转矩、叶尖速比 |
| tur_wtc_MainSRpm_mean | 叶轮转速 均值 | r/min | 必须 | 曲线、转矩、叶尖速比 |
| tur_wtc_PitcPosA_mean | A 叶片桨距角 均值 | ° | 必须 | 曲线、三叶不平衡 |
| tur_wtc_PitcPosB_mean | B 叶片桨距角 均值 | ° | 必须 | 曲线、三叶不平衡 |
| tur_wtc_PitcPosC_mean | C 叶片桨距角 均值 | ° | 必须 | 曲线、三叶不平衡 |
| tmp_wtc_AmbieTmp_mean | 环境温度 均值 | ℃ | 必须 | 空气密度口径、热汇参考（季节解耦闸的基准） |
| prs_wtc_YawPress_mean | 偏航压力 均值 | bar | 必须 | 偏航面 |
| prs_wtc_YawPress_max | 偏航压力 最大值 | bar | 必须 | 偏航面 |
| prs_wtc_YawPress_min | 偏航压力 最小值 | bar | 必须 | 偏航面 |
| dot_wtc_YawLubPu_timeon | 偏航润滑泵 通电时长 | s | 必须 | 偏航面（润滑 duty） |
| din_wtc_Y1LubPis_timeon | 1 号润滑柱塞 通电时长 | s | 必须 | 偏航面/润滑柱塞 |
| flg_wtc_ScYawOpe_counts | 偏航动作 计数 | 次 | 必须 | 偏航面（动作次数） |
| cnt_wtc_WindFauS_endvalue | 风速故障（S 侧）累计值 | 次 | 必须 | 主控与传感网面（测风故障计数） |
| cnt_wtc_WindFauT_endvalue | 风速故障（T 侧）累计值 | 次 | 必须 | 主控与传感网面（测风故障计数） |
| prs_wtc_HydPress_mean | 液压系统压力 均值 | bar | 必须 | 蓄能面 |
| prs_wtc_HydPress_max | 液压系统压力 最大值 | bar | 必须 | 蓄能面（封顶与保压） |
| prs_wtc_HydPress_min | 液压系统压力 最小值 | bar | 必须 | 蓄能面（衰减与预充压力） |
| tmp_wtc_HydOilTm_mean | 液压油温 均值 | ℃ | 必须 | 蓄能面（同油温档） |
| tmp_wtc_A1ExtTmp_mean | A21 主开关板柜外温 均值 | ℃ | 建议 | 主控与传感网（柜温轴） |
| tmp_wtc_A21IntTm_mean | A21 柜内温 均值 | ℃ | 建议 | 主控与传感网 |
| tmp_wtc_A3LefTmp_mean | A3 柜左温 均值 | ℃ | 建议 | 主控与传感网 |
| tmp_wtc_A3RigTmp_mean | A3 柜右温 均值 | ℃ | 建议 | 主控与传感网 |
| tmp_wtc_BrkTmpGn_mean | 刹车温度（发电机侧）均值 | ℃ | 建议 | 齿轮箱侧（高速轴刹车） |
| tmp_wtc_BrkTmpGr_mean | 刹车温度（叶轮侧）均值 | ℃ | 建议 | 齿轮箱侧（高速轴刹车） |
| tmp_wtc_ConvWTmp_mean | 变流器冷却水温度 均值 | ℃ | 必须 | 热链热汇（绕组−冷却水、齿箱油−冷却水） |
| tmp_wtc_GFilB1Tm_mean | 齿轮箱油滤 B1 温度 均值 | ℃ | 建议 | 冷却回路冷侧（GeOil 减 GFilB1 = 冷却器温降） |
| tmp_wtc_GeOilTmp_mean | 齿轮箱油温 均值 | ℃ | 必须 | 齿轮箱即时热汇（ΔT 判据主用） |
| tmp_wtc_Gen1U1Tm_mean | 发电机定子 U 相绕组温度 均值 | ℃ | 必须 | 发电机面、热链节点、三相极差 |
| tmp_wtc_Gen1V1Tm_mean | 发电机定子 V 相绕组温度 均值 | ℃ | 必须 | 发电机面、热链节点、三相极差 |
| tmp_wtc_Gen1W1Tm_mean | 发电机定子 W 相绕组温度 均值 | ℃ | 必须 | 发电机面、热链节点、三相极差 |
| tmp_wtc_GenBeGTm_mean | 发电机轴承 NDE（非驱动端）温度 均值 | ℃ | 必须 | 发电机面、配对差（NDE 减 DE） |
| tmp_wtc_GenBeRTm_mean | 发电机轴承 DE（驱动端）温度 均值 | ℃ | 必须 | 发电机面、配对差（NDE 减 DE） |
| tmp_wtc_HSGenTmp_mean | 齿轮箱高速轴（发电机侧）温度 均值 | ℃ | 必须 | 齿轮箱面、热链（高速轴−油） |
| tmp_wtc_HSRotTmp_mean | 齿轮箱高速轴（叶轮侧）温度 均值 | ℃ | 必须 | 齿轮箱面、热链（高速轴−油） |
| tmp_wtc_HubTemp_mean | 轮毂温度 均值 | ℃ | 建议 | 轮毂热环境 |
| tmp_wtc_IMSGenTm_mean | 齿轮箱中间轴（发电机侧）温度 均值 | ℃ | 必须 | 齿轮箱面、热链（中速轴−油） |
| tmp_wtc_IMSRotTm_mean | 齿轮箱中间轴（叶轮侧）温度 均值 | ℃ | 必须 | 齿轮箱面、热链（中速轴−油） |
| tmp_wtc_MBearGTm_mean | 主轴承（齿轮箱侧）温度 均值 | ℃ | 必须 | 主轴承面、配对差（双温差） |
| tmp_wtc_MBearHTm_mean | 主轴承（轮毂侧）温度 均值 | ℃ | 必须 | 主轴承面、配对差（双温差） |
| tmp_wtc_NacelTmp_mean | 机舱温度 均值 | ℃ | 建议 | 热汇参考、主控与传感网 |
| tmp_wtc_TraOilTF_mean | 机舱变压器油温 均值 | ℃ | 建议 | 变流器/变压器面（油温—室温温升） |
| tmp_wtc_TraRooTF_mean | 变压器层空气温 均值 | ℃ | 建议 | 变流器/变压器面（温升口径） |
| tmp_wtc_TrafoTMa_mean | 变压器油温（同源副本）均值 | ℃ | 可选 | 与 TraOilTF 为同一条信号（完全相等 69.67%、相关系数 0.99998757），禁作第二独立证据 |

关于单位取证的如实说明：上表 48 列中，42 列能追到 configs/canonical/dictionary.yaml 的词条（见第 5.3 节与 5.4 节的逐条 canonical 编号）；余下 6 列（tmp_wtc_A21IntTm_mean、tmp_wtc_A3LefTmp_mean、tmp_wtc_A3RigTmp_mean、tmp_wtc_BrkTmpGn_mean、tmp_wtc_BrkTmpGr_mean、tmp_wtc_ConvWTmp_mean）在词典里查不到同名列，属于"契约 columns 段之外"。它们的量纲可由通道命名族（tmp_ = 温度类目）判定，但本文不据此补单位，一律标注 未取证，需现场或厂商图纸确认后再入契约。

## 5.3 温度通道（27 个 _mean 温度测点与档带宽判据）

温度 NBM（Normal Behavior Model，正常行为模型）按"发电态 × 功率档（500 kW）"做同工况机群相对偏差：ref 为 2025-07-01 至 2025-12-31 的干净时间窗，cur 为末 90 天（或用户所选时间窗），ref_sm 为与 cur 同历月、早一年的季节匹配时间窗。每台每通道按 pbin 分组取中位数（组内样本 n ≥ 18），对该通道的机群中位数取偏差，再按 n 加权得 dev_K（K 即开尔文差，与 ℃ 温差同量纲）；档带宽判据为：

表 5-4 温度 NBM 档带宽判据

| 判据 | 阈值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 样本不足 | 行数 < 500 | 不可判（样本不足/返服嫌疑） |
| 传感器不可信 | dev_K ≥ 15.0 K | 传感器候选（A 类，非热） |
| 温度候选 | dev_K ≥ 4.0 K 且 z ≥ 3.0 | 温度候选（定向查） |
| 记基线观察 | dev_K ≥ 2.5 K 且 z ≥ 2.0 | 记基线观察 |
| 其余 | — | 不偏离机群（判"—"不等于该台正常） |

z 的尺度为 1.4826 × MAD（中位绝对偏差，稳健尺度），分母下限 0.3 K。另有批次盲声明：dev_K 是机群相对量，全场同步平移时逐值不变，因此本表看不见批次退化（需看共模图 common_shift()）。

实测的 27 个活温度 _mean 通道及其 canonical 依据如下（契约 B.温度NBM 组共 58 列，其中 _mean 29 列；GFilB2/GFilB3 为全场恒 200 哨兵、liveness=恒值哨兵，已被排除，故活通道 27 个）。

表 5-5 27 个温度通道与单位依据

| 契约列名 | canonical 编号（词典键） | system | 单位 | 判级中的角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tmp_wtc_A1ExtTmp_mean | WNAC_cabinet_ext_temp | WNAC | ℃ | 主控与传感网（柜外温） |
| tmp_wtc_A21IntTm_mean | 未取证 | — | 未取证 | 主控与传感网 |
| tmp_wtc_A3LefTmp_mean | 未取证 | — | 未取证 | 主控与传感网 |
| tmp_wtc_A3RigTmp_mean | 未取证 | — | 未取证 | 主控与传感网 |
| tmp_wtc_AmbieTmp_mean | WMET_ambient_temp | WMET | ℃ | 热汇参考 + 季节解耦闸基准 |
| tmp_wtc_BrkTmpGn_mean | 未取证 | — | 未取证 | 齿轮箱（高速轴刹车） |
| tmp_wtc_BrkTmpGr_mean | 未取证 | — | 未取证 | 齿轮箱（高速轴刹车） |
| tmp_wtc_ConvWTmp_mean | 未取证 | — | 未取证 | 热链热汇（冷却水） |
| tmp_wtc_GFilB1Tm_mean | WTRM_oilfilter_temp_1_b | WTRM | ℃ | 齿轮箱（冷却回路冷侧） |
| tmp_wtc_GeOilTmp_mean | WTRM_oil_temp | WTRM | ℃ | 齿轮箱即时热汇 |
| tmp_wtc_Gen1U1Tm_mean | WGEN_stator_temp_u | WGEN | ℃ | 发电机（定子 U 相） |
| tmp_wtc_Gen1V1Tm_mean | WGEN_stator_temp_v | WGEN | ℃ | 发电机（定子 V 相） |
| tmp_wtc_Gen1W1Tm_mean | WGEN_stator_temp_w | WGEN | ℃ | 发电机（定子 W 相） |
| tmp_wtc_GenBeGTm_mean | WGEN_bearing_temp_nde | WGEN | ℃ | 发电机（NDE 轴承） |
| tmp_wtc_GenBeRTm_mean | WGEN_bearing_temp_de | WGEN | ℃ | 发电机（DE 轴承） |
| tmp_wtc_HSGenTmp_mean | WTRM_hss_gen_temp | WTRM | ℃ | 齿轮箱（高速轴发电机侧） |
| tmp_wtc_HSRotTmp_mean | WTRM_hss_rot_temp | WTRM | ℃ | 齿轮箱（高速轴叶轮侧） |
| tmp_wtc_HubTemp_mean | WROT_hub_temp | WROT | ℃ | 轮毂热环境 |
| tmp_wtc_HydOilTm_mean | WHYD_oil_temp | WHYD | ℃ | 变桨/蓄能（同油温档） |
| tmp_wtc_IMSGenTm_mean | WTRM_ims_gen_temp | WTRM | ℃ | 齿轮箱（中速轴发电机侧） |
| tmp_wtc_IMSRotTm_mean | WTRM_ims_rot_temp | WTRM | ℃ | 齿轮箱（中速轴叶轮侧） |
| tmp_wtc_MBearGTm_mean | WROT_mainbrg_g_temp | WROT | ℃ | 主轴承（齿轮箱侧） |
| tmp_wtc_MBearHTm_mean | WROT_mainbrg_h_temp | WROT | ℃ | 主轴承（轮毂侧） |
| tmp_wtc_NacelTmp_mean | WNAC_temp | WNAC | ℃ | 机舱（热汇参考之一） |
| tmp_wtc_TraOilTF_mean | WTRF_oil_temp | WTRF | ℃ | 变压器（油温） |
| tmp_wtc_TraRooTF_mean | WTRF_room_air_temp | WTRF | ℃ | 变压器（层空气温） |
| tmp_wtc_TrafoTMa_mean | WTRF_oil_temp_dup | WTRF | ℃ | 变压器（与上者同源，禁作独立证据） |

温度通道 → 系统归属（用于分系统取严合并）：主轴承 = MBearGTm、MBearHTm；齿轮箱 = GeOilTmp、IMSGenTm、IMSRotTm、HSGenTmp、HSRotTmp、GFilB1Tm、GFilB2Tm、GFilB3Tm、BrkTmpGn、BrkTmpGr；发电机 = GenBeGTm、GenBeRTm、Gen1U1Tm、Gen1V1Tm、Gen1W1Tm；变流器 = ConvWTmp、TrafoTMa、TraOilTF、TraRooTF；主控与传感网 = A1ExtTmp、A21IntTm、A3LefTmp、A3RigTmp、NacelTmp、HubTemp；变桨 = HydOilTm；环境温度 AmbieTmp 为热汇参考不归系统。

两组配对差（同台双测点，用于区分"局部摩擦"与"测量偏差"）：主轴承双温差（MBearHTm 减 MBearGTm）、发电机轴承 NDE 减 DE（GenBeGTm 减 GenBeRTm）。配对差的机群相对偏移 |pair_dev| ≥ 4 K 时计入对应系统的"良好"级证据。

已知的实测边界（用数据前必须处理，契约已逐条记）：GFilB2Tm/GFilB3Tm 全场 38 台恒 200（哨兵，未接线或未标定）→ 已清零为缺失；AmbieTmp 实测上界 123.4 ℃（物理不可能，仅 1 行）；NacelTmp 上界 122.9 ℃（1 行）；HubTemp 下界 −26.7 ℃（1 行）；HydOilTm 上界 146.6 ℃（2 行）——界外一律转缺失（不是压到边界上）。

## 5.4 CMS 振动测点与采样、波形

测点（9 个）：主轴前 Main_bearing_front、主轴后 Main_bearing_rear、行星级 Gear_planet、中间轴 Gear_IMS、高速轴发电机侧 Gear_HS_generator_side、高速轴叶轮侧 Gear_HS_rotor_side、发电机驱动端 Generator_DE、发电机非驱动端 Generator_NDE、系统监视 System Monitor。

收资要求 v3 第 8 项点名的是"主轴、齿轮箱、发电机、叶轮转速"——上表覆盖前三者；叶轮转速在导出里以 rpm 标量、RpmProfile、rawRPM 三条形式存在（是 1P 与阶次跟踪的分母）。

测量类型（meas_type，15 类）：AutoSpectrum、TrackedAutoSpectrum、TrackedCepstrum、TrackedEnvelopeAutoSpectrum、TrackedEnvelopeTimeSeries、TrackedTimeSeries、TimeSeries、CrestFactor、Kurtosis、Peak、RmsOverAll、RpmProfile、Health、Disk Usage、Memory Usage。

测量名（meas_name，126 类）；测量源（meas_source，46 类）。谱的测量名只转 FFT_*，实测 13 类进了谱库（FFT_1000、FFT_1000_vel、FFT_16000、FFT_2000_Tr、FFT_2000_fast_Tr、FFT_250_Tr、FFT_250_fast_Tr、FFT_4_Tr、FFT_6000_Tr、FFT_62_Tr、FFT_8_Tr、FFT_10000_Tr、FFT_rawRPM）。

单位：y_unit 实测 5 种取值——1（无量纲指标，含 CrestFactor、Kurtosis、Peak、Rms_*、iso_rms*、Indicator_*、Tooth_damage_indicator_*）、m/s（速度）、m/s²（加速度）、RPM（转速）、%（磁盘与内存占用）。x_unit 3 种：Hz（谱）、s（波形）、1。量纲闸是这个链路的关键：标量分析只留 y_unit ∈ {1, m/s, m/s²}——这一条是逐值验过的（加它之后 val 列做到了 8,887 对 8,887 全一致）。

采样与波形：每件 *_decode.json 是一次测量记录；索引 54 列记录 rpm、bandwidth_hz、lines、n_averages、duration_s、condition_key（7 个功率分箱）、red_alarm/yellow_alarm/blue_alarm 与迟滞。原始时域波形是 TimeSeries 与 TrackedTimeSeries（meas_source 里以 Time_ 开头的 30 余类，单点 65,536 或 200,000 点），本机默认不转（只转 FFT 谱），因此"原始时域波形"在位但未全部落成谱库件。

表 5-6 振动频谱轴分辨率（oem_scan_plan.json 的 11 个部件）

| 部件 | 测点 | 用哪条谱（shard） | 频率分辨率 Hz |
| --- | --- | --- | --- |
| generator_de_6338 | Generator_DE | Env_6000_4000_850_Tr | 1.0625 |
| generator_nde_6338 | Generator_NDE | Env_6000_4000_850_Tr | 1.0625 |
| hs_generator_left | Gear_HS_generator_side | FFT_6000_Tr | 0.9375 |
| hs_generator_right_fag | Gear_HS_generator_side | FFT_6000_Tr | 0.9375 |
| hs_generator_right_nsk | Gear_HS_generator_side | FFT_6000_Tr | 0.9375 |
| hs_rotor | Gear_HS_rotor_side | FFT_6000_Tr | 0.9375 |
| ims_generator_fag | Gear_IMS | FFT_2000_fast_Tr | 0.625 |
| ims_generator_nsk | Gear_IMS | FFT_2000_fast_Tr | 0.625 |
| ims_rotor | Gear_IMS | FFT_2000_fast_Tr | 0.625 |
| main_front | Main_bearing_front | FFT_62_Tr | 0.03875 |
| main_rear | Main_bearing_rear | FFT_62_Tr | 0.03875 |

谱轴取数配方：x = x_offset + arange(n_points) * x_delta，n_points = lines + 1（实测内部一致性比例 1.000）。

实测覆盖：本机只有一个窗 w0316（2026-03-16 17:27:22 至 2026-04-21 10:18:33，约 36 天，不足一个季度），38 台齐；索引 2,066,686 行（标量行 861,917、谱行 1,204,769）；谱 420,742 条、1,701 个 npz 分片、3.15 GB。

## 5.5 测风塔测点

该族未交付，因此下表是"按收资要求 v3 第 3 项写出的要求清单"，观澜侧的取数口径为未取证；凡本机词典或契约里能找到同族证据的，逐条标出依据。

表 5-7 测风塔测点要求（对照 canonical 词典里已存在的同族测点）

| 收资要求 v3 的测点 | 本机是否有同族 canonical 测点 | 依据 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 有（机舱/环境族） | WMET_ambient_temp、WMET_env_temp | ℃ |
| 湿度 | 有 | WMET_humidity | % |
| 气压 | 有 | WMET_pressure（kPa）、WMET_pressure_2（Pa）、WMET_pressure_mast（hPa） | kPa 或 Pa 或 hPa |
| 不同层高风速 | 有（层高 10/30/50/70 m 与轮毂） | WMET_ws_10m、WMET_ws_30m、WMET_ws_50m、WMET_ws_70m、WMET_ws_hub、WMET_mast_ws_10m、WMET_mast_ws_80m、WMET_wind_speed_mast_hub | m/s |
| 不同层高风向 | 有 | WMET_wd_10m、WMET_wd_30m、WMET_wd_50m、WMET_wd_70m、WMET_wd_hub、WMET_mast_wd_10m、WMET_mast_wd_80m | ° |
| 风速标准差 | 未取证 | 词典有 WMET_TI（ratio）、WMET_turbulence_intensity（frac）、WMET_wind_ti、WMET_wind_ti_std，但均为未验证级，且未确认来自测风塔 | 未取证 |

要求补充说明：收资要求 v3 允许两条路径——若运行期分钟级数据具备风速标准差，则字段为"温度、湿度、气压、不同层高的风速、风速标准差、风向"；若不具备，则需采样频率 1 秒的一整年分钟级数据，字段为"温度、湿度、气压、不同层高的风速、风向"。前期实地测风要求与可研报告时间一致、至少满一年。

## 5.6 机型与部件参数

表 5-8 机型级参数（本机已取证项）

| 参数 | 取值 | 单位 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型 | SWT-4.0-130（上海电气/西门子许可，海上固定式） | — | configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml |
| 传动拓扑 | 异步全功率变流 + 齿轮箱 + 液压集中变桨 | — | 同上 |
| 额定功率 | 4000 | kW | 同上（实证平台 3988 至 3992 kW） |
| 叶轮直径 | 130 | m | 同上 |
| 轮毂高度 | 87（= 73 塔筒 + 14 平台） | m | 同上 |
| 齿轮箱传动比 | 119.752 | 无量纲 | reference/rudong/gear_mesh_map_measured.json |
| 齿轮箱 | 威能极 PZAB 3546，3 级，油约 750 L | — | reference/rudong/windscada_machine_facts.yaml |
| 变桨形式 | 液压集中变桨（三桨给定极差 p99 ≤ 0.4°） | — | 契约 meta.pitch_type |
| 顺桨角 | 88 至 90 | ° | windscada_machine_facts.yaml |
| 运行恒压 | 约 237 | bar | 契约 turbine_1min.columns 注记 |
| 场站机组数 | 38 | 台 | 场配置 |
| 切入风速、切出风速、额定风速、生存温度 | 未取证 | — | 契约与词典均无该键；需现场技术协议或机型参数表 |

表 5-9 部件级参数（收资要求 v3 第 21 项逐项）

| 收资要求 v3 的部件参数 | 本机取证情况 |
| --- | --- |
| 主轴轴承型号及厂家 | 部分取证（reference/rudong/oem_bearing_freqs.json 有位置与型号 token 级条目，如 139.1/1060 f-576853.PRL、240.1/800 F-605082.PRL） |
| 齿轮箱型号厂家 | 已取证（威能极 PZAB 3546） |
| 齿轮箱各级传动参数（行星轮内齿圈齿数、行星轮个数、太阳轮齿数、行星轮齿数、平行轮大齿轮齿数、平行轮小齿轮齿数） | 部分取证（gear_mesh_map_measured.json 给出各级啮合频率与齿数：一级行星 92、二级行星 91、高速级小齿轮 30，以及各级传动比 7.999、4.24、3.531；行星轮个数未取证） |
| 齿轮箱各级轴承型号 | 部分取证（oem_bearing_freqs.json 29 个轴承条目，含 NSK/FAG 候选与位置 token） |
| 发电机型号厂家 | 未取证（技术资料中未见机型级发电机型号条目） |
| 发电机轴承型号 | 部分取证（oem_bearing_freqs.json 中 DE/NDE 的 6338 M/C3） |
| 叶片参数 | 未取证 |
| 变桨电机参数 | 未取证 |
| 变桨驱动小齿齿数、大齿齿数 | 未取证 |
| 偏航电机参数 | 未取证 |
| 偏航驱动小齿齿数、大齿齿数 | 未取证 |

振动侧另有 7 个随机型常量固化的扫描配置（oem_scan_plan.json 的 11 个部件），其 option 串到理论频率表的映射规则已实测 11/11 逐值一致。

## 5.7 状态、事件与故障码表

状态与状态位：

表 5-10 状态与状态位通道

| 通道 | 语义 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| WTUR_fault_code（风机SC状态） | 220 个取值的事件/故障码；0 = 无故障主态（占 86.4%，对应功率中位 711 kW）；1xxx 为停机码；2006、19094、2132 为发电中信息码 | 1 分钟契约 |
| WTUR_state_static（风机状态遥测转发） | 台常数元数据（01E=8，04E/05C/17B=19，其余 34 台=10），无时序信息 | 1 分钟契约（dead_channel: constant_per_turbine） |
| WTUR_brake_state（刹车状态AI） | 活状态位，取值 0/61/80/98/112；61 = 发电态（功率均值 1227 至 1446 kW），80 与 98 = 停机态（功率约 −10 kW） | 契约（2026-07-26 修正） |
| WTUR_availability、WTUR_avail_builtin_daily | 可用率，%；1 分钟层的 风机可利用率 是日粒度快照（每日唯一值 1），采信序为 counter 重建 > 本列 > 自定义列（死列） | 契约 |

事件层（sum 层 AlarmLog）：事件驱动、无固定采样率。主键为 ID（全场库自增、全表唯一）。机组行筛选取 StationNr ∈ [4800167, 4800204] ≡ 台 01 至 38（等于 4800166 + 台号）；非机组行有场级 9999、电能质量仪 91、场控子实体 88/90/100001。

表 5-11 事件层（AlarmLog）列语义

| 事件列 | 语义 |
| --- | --- |
| TimeOn | 激活时刻（微秒精度） |
| TimeOff | 复位时刻，美式秒级字符串 MM/DD/YY HH:MM:SS；机组未闭合仅 16 条（0.03%） |
| LogType | 0 = 告警区间账；1 = 瞬时事件/操作日志；2 = 停机相关状态区间账（候选） |
| AlarmGroup | 0 = OPC 信号与远程操作；1 = 机组本体告警事件；5 = 场控（ParkPilot） |
| StationNr | 实体标识（见上） |
| Alarmcode | 三个命名空间禁混判：alarm（机组，364 个用码）/ event（机组，66 个用码）/ 平台 50xxx 与 73xxx（19 个码，无字典） |
| Parameter | 辅助文本（定宽右填空格，须 strip） |
| UserName | 记录来源通道 |
| idKey、Comment、MailSend、Acknowledge、Reset | 部分未用或为死列 |

故障码表：如海代码表 2,793 条，实际用码 322 个、覆盖率 100%；三表（对译表、故障处理手册、如海代码表）直译族一致。事件层用码的字典覆盖率为 alarm 356/364 = 97.8%（未覆盖的 8 个是 50xxx 平台码混入）、event 60/66（缺 170 与 172 至 178 的低频扩展码）。

首发标识缺席，须自算：按台对 LogType=0 ∧ AlarmGroup=1 按 TimeOn 升序，链尾取累计 max(TimeOff)，TimeOn > 链尾 + 30 min 即新链首 = 首发；X ∈ {10, 30, 60} min 的敏感性下 cascade_ratio 稳定在 3.49 至 3.83。2025-01 至 2026-07 共 10,506 条首发链，每台中位 257 条，离群台为 33 号（666）、19 号（512）、08 号（422）。

## 5.8 控制与保护定值（M9 实际取用的控制参数）

控制参数一致性件（M9）不读定值表，而是从 SCADA 数据反演四轴：

表 5-12 控制参数一致性件（M9）的四轴

| 轴 | 口径 | 取用通道 |
| --- | --- | --- |
| C1 双封顶 | 功率封顶 = 有功最大值 p99.5；转速封顶 = 发电机转速最大值 p99.5；按容差 25 kW / 8 r/min 分组，离群台列出 | grd_wtc_ActPower_max、tur_wtc_GenRpm_max |
| C2 转矩系数聚类 | K = P / ω³（中载区 1200 至 2800 kW），取中位数 × 10⁶ | grd_wtc_ActPower_mean、tur_wtc_GenRpm_mean |
| C3 桨距调度差 | 桨距角 × 功率档（500 kW 档）逐台 schedule，与全场同档中位比，平均绝对偏 > 0.5° 判"标定偏移候选" | tur_wtc_PitcPosA_mean |
| C4 尺子巡检 | 满发功率 p99.5、转速封顶、额定桨角（> 3800 kW 时 A 叶桨距角中位）三把尺子的机群散布 | 同上 |

正式的机组保护定值在 outputs/rudong/ontology/turbine_params.parquet（1,706 条整定值，列 Number、Text、Min、Max、Default、Current、Value、Unit、Reset），来源为技术资料里的 Turbine+Parameters.*.xlsx。它覆盖温度、压力、速度等保护定值的逐条 Min/Max/Default/Current 与单位，因此定值表本身已在位（例如 UP01101: Max ambient temperature 默认 40 ℃、UP01202: Tower fan LS tow/nac temp 默认 25 ℃）。

缺的是"成册交付"：定值表以整定值清单形式在位，但收资要求 v3 第 10 项点名的是"温度、压力、速度等保护定值 + 偏航控制策略 + 降载荷控制策略"的策略文档。偏航控制策略与降载荷控制策略目前未取证，只能从控制参数反演与事件层行为间接反映。

# 6 数据质量与对齐要求

## 6.1 台号命名与别名

表 6-1 台号命名与别名

| 场景 | 命名形态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 场配置机组号 | WTG01 至 WTG38 | 10 分钟族用；缺台即空白 |
| 10 分钟内部台号 | 01E 至 38B | 1 分钟族用；字母 A 至 F 为集电线路 string，组内不连续 → 邻域分析须用坐标 |
| 事件层实体号 | StationNr 4800167 至 4800204 | 等于 4800166 + 台号 |
| 现场类目库 | StationId 4800167 至 4800204 | 与上一致 |
| 事件层台号列 | tid = NN + string 字母 | 装配时加列，非机组行为 NaN |

要求：主件文件名必须是场配置里的机组号；1 分钟族用内部台号（按台数判完整，不按名字判）。台号别名（01E 与 WTG01 的对应）必须显式给一张对照表，禁止靠位置或排序猜。

## 6.2 时间戳格式与时区

表 6-2 时间戳格式与时区

| 源 | 时间戳写法 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 10 分钟 CSV 导出 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS+00:00 | 按 ISO 解析；落成补充件时统一为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| 10 分钟 MDB | MM/DD/YYYY HH:MM:SS | 解析后按 float32 + ISO 对齐 |
| 1 分钟 CSV | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 契约 layout.time_format |
| 事件层 TimeOn | datetime64 微秒 | 直接解析 |
| 事件层 TimeOff | MM/DD/YY HH:MM:SS 美式秒级字符串 | 按 %m/%d/%y %H:%M:%S 解析（零损失） |

时区：导出带 +00:00 的按 UTC 记录，落位后统一为无时区的本地时刻字符串——两侧必须同一约定，否则同一列会跨日分层。

## 6.3 列名绑定，禁位置索引

硬要求：一切读取按列名绑定，禁用位置索引。 依据：本场 38 台列序互不相同（契约 layout.column_binding: name_based_only），按位置取数会得到"名字对不上数"的数据。补充件与新导出还会去掉类型前缀（din_wtc_X 变成 wtc_X），因此对齐也只能按列名。

## 6.4 float32 量化与精度

现场 CSV 导出以 float32 落盘、MDB 存 double。合成同台补充件时按 float32 对齐。实测重叠 19,555,865 格中，"两侧都有值却不等"的格数为 0——即两种形态在 float32 口径下逐值一致。

另有已知的量化与哨兵族（用数据前必处理）：

表 6-3 量化与哨兵族

| 现象 | 实测 |
| --- | --- |
| 1 分钟风速为补偿风 | 与原生 SecAnemo 差约 −1.35 m/s |
| 1 分钟温度量化 | 1 ℃ |
| 1 分钟功率量化 | 1 kW |
| 哨兵 999 | active_power、generator_speed 等列 |
| 哨兵 200 | 齿箱滤芯 B2/B3（全场恒 200）、outside_cabin_temperature（p99 = 31，global_max = 200） |
| 哨兵 0.0 | 变压器油温族（采集掉线填充：与 TraRooTF/TrafoTMa/A1ExtTmp 同时刻同为 0 共 15 行） |
| 负压族 | 桨叶油压实测低至 −621 bar → 转缺失 |
| 界外 → 缺失（非 clamp） | 契约 sop/contract_gate.py 口径：越物理界 = 无效测量 |

## 6.5 去重与重叠格

同台主件与补充件按时间戳去重，主件优先；件名、各件行数、重叠格数会打印并记进产物 attrs。报警台账按键集合并集去重（键 = Name/Alarmcode/TimeOn），因此累计快照件不会把同一事件算两遍，加减文件也不会让总数乱跳。

## 6.6 残月与时间空洞

· 尾月样本很少也如实出：实测补充件最后一个时间戳是 2026-09-01 00:00，于是温度月表里会多出一个只有 1 行的 2026-09，时间覆盖图里也就多一格。口径是：产物是当前 data/raw 的函数——源件里有这个时间戳就该看得见，加"最少样本"门会让"数据到没到"变成猜的。

· 时间空洞：体检器 R 系列规则会报"缺源类或时间空洞"（退出码 7）。整族缺台报"按台取数会空白"。

## 6.7 单位与量纲

单位只认两处真源：dictionary.yaml 的 unit_majority/unit_variants 与契约的 unit 字段。注意三个容易混的点：

（1）温度：词典里 degC（182 条）与 C（61 条）并存，同量纲；

（2）风速：m/s 与 mps 并存（55 条变体表中含 WMET_wind_speed_10s/60s/inst 等），同量纲；

（3）风速计原值与补偿风：WMET_wind_speed_compensated 与 WMET_wind_speed_nacelle2 都带 self_ref_risk: true，不能当独立第二证据。

压力类在词典里同时存在 bar（23 条）、kPa、Pa、hPa 四种量纲，必须逐条看词条，不能按"压力就是 bar"推定：例如 WMET_pressure 是 kPa、WMET_pressure_2 是 Pa、WMET_pressure_mast 是 hPa、WTRM_oil_pressure（canonical WGBX_oil_pressure）在词典里被标为 Pa，而在如东契约里对应列 prs_wtc_GearPres_mean 标 bar —— 这属跨源量纲分歧，用前须按契约的 valid_range 复核。

## 6.8 编码与列名约定

· CSV 编码必须 utf-8-sig（含 BOM），否则中文列名会读成乱码；1 分钟层的列名为中英混合。

· 缺列如实记：窄仓构建时缺列写进 columns_missing，不造 0、不静默丢列；各面按列名取数，缺了就当"不可判"。

· Access 列名消毒：库内列名不能含 . ! [ ]，建库时被消毒（非法字符换 _、截断 60、撞名加 _1）；读侧必须用同一套规则把契约列名翻成库内列名再翻回，否则会静默少列。

· 行序按 rid 数值排（库内是文本，直接合并会得到 1,10,100… 的字典序）。

# 7 交付方式与落位流程

## 7.1 放置指导

正确形态只有一条判据：源类目录 → 再往下一层就是文件。

表 7-1 约定的目录形态

| 位置 | 放什么 | 形态要求 |
| --- | --- | --- |
| data\raw\ 顶层 | 场站目录与说明文件 | 只放场站目录与 README_把原始数据放这里.txt 一类说明件 |
| data\raw\如东\ | 场站目录（下一级目录名 = 场站） | 目录名与场配置 raw_station 相同，或与场名互为子串 |
| 如东\scada_10min\ | 10 分钟导出 | 平铺 WTG01.csv 至 WTG38.csv，另可放同台补充件 <台号>-*.csv |
| 如东\scada_1min\ | 1 分钟导出 | 平铺内部台号 01E.csv 至 38B.csv |
| 如东\scada_mdb\<年>年\<月>月\ | 现场年度归档库 | <年>-<月>-<类>.mdb，类目见第 5.1 节 |
| 如东\故障报警\ | 报警事件导出 | .xls（实为 SpreadsheetML XML）、.xlsx、.xml，不许多套一层目录 |
| 如东\风机故障记录\ | 检修工单台账 | 年目录 + 月度汇总表 .xls/.xlsx；.rar 与照片为附件 |
| 如东\油样报告\ | 油液化验报告 | 必须是两级：<台号>\<部件>\*.pdf |
| 如东\windcms\ | CMS 原始测量导出 + 厂家报告 | <包名>\measurement\<年>\<月>\<WTGxx>\*_decode.json；报告为 .docx 或 .pdf |
| 如东\m5_cms_tcm\ | handoff 正本 + 厂家报告 | handoff 正本 .json + 厂家报告\ 下的 .docx |
| 西门子4.0技术资料\ | 厂商技术资料（与场站并列） | 整棵树都读，不在场站目录下 |

## 7.2 增量三判定

"增量" = 只补新数据，不要重放全量。 放置工具与体检器都按同名同尺寸判断：

表 7-2 增量三判定

| 情况 | 判定 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 目标不存在 | 新增 | 拷进去 |
| 目标存在、大小相同 | 相同（跳过） | 不重复拷（源件是只读输入，同尺寸视为同一份） |
| 目标存在、大小不同 | 冲突 | 必须人确认：是"现场更正了数据"还是"这是另一批"；落位工具默认拒绝落位，要覆盖须显式加 --force |

为什么不让它悄悄覆盖：源件是只读输入，覆盖不可逆；而台账类产物（报警 39,211 / 工单 5,876 / 油样 404）是逐行对齐源件的，覆盖后若没重算，页面与源件就对不上了。

## 7.3 raw_data_check.py 与 place_raw_data.py 用法

用法分三步，顺序不能颠倒：

（1）先看会新增、跳过、冲突什么（不写盘）：python scripts\raw_data_check.py --src D:\现场增量包；

（2）自动落位（落位前会再体检一次，有冲突会被拦下）：python scripts\place_raw_data.py --src D:\现场增量包；确认要覆盖时才加 --force；

（3）落完再体检一次（含可读性抽样：CSV 编码与表头、TCM json 字段）：python scripts\raw_data_check.py --deep。

place_raw_data.py 另有范围开关：--scope a2（默认，四类台账与 SCADA）、--scope mech（技术资料 + 1 分钟）、--scope vib（振动侧两族）、--scope full（三组一起）；--dry-run 先看计划，重跑幂等（同尺寸自动跳过）。

## 7.4 体检退出码

表 7-3 raw_data_check.py 的退出码

| 退出码 | 含义 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 合规（可能带提示） | 可以继续 |
| 5 | 结构或命名违例 | 按提示把文件上提一层、改名或建两级目录 |
| 6 | 增量冲突（同名不同大小） | 人工确认是更正还是另一批；确认覆盖才加 --force |
| 7 | 缺源类或时间空洞 | 补对应台号或对应月份的件 |
| 8 | 仅有提示（体量/无消费者目录/散装件） | 信息级，不阻断；但"无消费者"的件不会进产物 |

另有一套扫描器退出码（raw_scan.py --check）：0 = 无变化 · 4 = 有新数据（它会列出"该跑哪几步"，4 不是失败）· 5 = 还没基线。

## 7.5 放完之后跑什么

放完先跑一次扫描，再按扫描结论重算：

（1）python scripts\raw_scan.py --check —— rc=0 无变化、rc=4 有新数据、rc=5 还没基线；

（2）python scripts\rebuild_all.py --auto —— 先扫一遍再重算；新数据落在被跳过（skip）的族里时会自动取消跳过。

表 7-4 新增源类 → 该跑什么

| 新增的源类 | 该跑的重算 | 预计 |
| --- | --- | --- |
| scada_10min / scada_1min | python scripts\rebuild_all.py（含 10 个构建器） | 约 15 分钟 |
| 同台补充件（如 WTG01-B2.csv） | 同上（取数层一并读入：按列名对齐 + 按时间戳去重、主件优先） | 同上 |
| 故障报警 / 风机故障记录 / 油样报告 | python scripts\rebuild_all.py --skip-scada | 约 2 分钟 |
| windcms / m5_cms_tcm | 同上（第 ④b 步自动摄入索引与谱 + 报告/在升闭环/三层基线） | 按数据量（153 GB 导出约 25 分钟索引与谱） |
| scada_mdb（现场年度归档库） | 同 scada_10min（CSV 缺失时取数层回落到 MDB） | 同 ③ 与 ④ |
| 删除或换掉上面任一类 | 同上（产物随之更新，删掉的行不再出现） | 同对应行 |
| 只放了文档/技术资料 | 无需重算（不影响页面数值），但技术资料变了要重跑第 ⑦ 步本体层 | — |

重算后核对锚点：报警 39,211 · 工单 5,876 · 油样 404 · temp_monthly 19,494（基线口径）· 本体 9,702 对象（审计 0 问题）。

## 7.6 重算链的 14 步（为什么是这个顺序）

重算链把 14 步写死，每步幂等、可整条重跑：

表 7-5 重算链的 14 步

| 步 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① | 放数据 place_raw_data.py | 原样搬现场包到 data/raw/<场>/；同尺寸跳过，冲突拦下 |
| ①b | 输入扫描 raw_scan.py | 逐族指纹（件数/体积/最新落盘时间/清单摘要/子目录清单）；发现新增或变化就列出"该跑哪几步"并记成新基线 |
| ② | 三门台账 rebuild_from_raw.py | 报警、工单、油样；产物 = 当前源件的函数 |
| ③ | SCADA 侧 rebuild_from_raw.py --scada | 10 个构建器，读约 15 GB 的 10 分钟 CSV，约 15 分钟 |
| ③b | SCADA 10 分钟窄仓 scada_slim_build.py | 48 列公共子集，按时间窗重算的底座，不裁剪行 |
| ④ | 月度派生件 windscada_monthly_build.py | 逐值对齐随包件才落盘（缺基线返回 5，只跳过等价验收） |
| ④b | 振动摄入 vib_raw_build.py | 索引与谱库，读 TCM 导出，约 14 分钟 |
| ④c | 变桨面 pitch_face_build.py | 零位三口径 + 日粒度液压/润滑/柱塞 |
| ④d | 振动在升与换件闭环 component_history_build.py | 窗数不足时如实空表并写数据边界 |
| ⑤ | 补齐随包件 products_restore_missing.py | 无生成端的件从交付包按需补齐（缺源返回 6 跳过） |
| ⑥ | 重启组件服务 | 只重启组件、保留网关 |
| ⑦ | 本体六步 | kb_ingest → populate → chain_ingest → trend_ingest → 检索索引 → 实机参数表 |
| ⑧ | 审计与交付 | ontology.audit 期望 0 问题；重装门户；页面归口审计；版本记录一致性 |

依赖不能换：第 ⑦ 步的 populate 要吃第 ②③④④b⑤ 步的产物；第 ⑤ 步必须在第 ⑥ 步之前；第 ⑧ 步必须在产物全部就位之后。

# 8 收资要求 v3 的 21 项逐条对照

## 8.1 逐条对照主表

表 8-1 收资要求 v3 的 21 类 → 观澜侧判定

| 序号 | 数据类型 | 观澜是否必须 | 对应数据族/落位 | 状态 | 缺口与催缴要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 分钟 SCADA 数据 | 必须 | scada_10min/ + scada_mdb/ | 已在位 | 要求统计周期 2 年；实测主件加补充件覆盖 2025-01-01 至 2026-09-01，未满 2 年，建议补 2024 年 |
| 2 | 秒级 SCADA 高频数据 | 建议 | scada_1min/（1 分钟） | 部分 | 要求 1 s 或 5 s、至少 3 个月；本机只有 1 分钟导出（38 件、2025-01-01 至 2026-06-30），1 s/5 s 原生高频未见交付 |
| 3 | 测风塔数据 | 建议 | 未约定族 | 未到位 | 契约 mast: FALSE —— 零交付。须催缴：前期实地测风至少满一年（5 或 15 分钟）；运行期一整年分钟级；测点含温度、湿度、气压、不同层高风速与风向（有风速标准差则不必 1 s，无则需 1 s） |
| 4 | 功率曲线 | 必须 | 随族落位 | 部分 | 合同担保曲线为图片级（须描点提取），标准空气密度曲线未见 |
| 5 | 机型参数 | 必须 | 契约 meta + 事实卷 | 已在位 | 额定功率 4000 kW、叶轮直径 130 m、轮毂高度 87 m、传动比 119.752 已取证；切入切出风速、额定风速、生存温度未取证，须补 |
| 6 | 机位分布数据 | 建议 | 未约定族 | 已在位（依契约记载） | 契约 materials.coordinates 记有"风机坐标.xlsx 38 台 + 升压站"，但该件不在 data/raw 任何族内、仓库内也搜不到；坐标本身未取证，须现场实体交付 |
| 7 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | 必须 | 故障报警/ + 风机故障记录/ + 事件层 | 已在位 | 码表 2,793 条、用码 322 个覆盖 100%；事件层 364 个 alarm 码中 8 个 50xxx 平台码无字典；event 缺 170 与 172 至 178 |
| 8 | 机舱 CMS 振动数据 | 必须 | windcms/ | 已在位 | 要求至少一个季度；实测只有约 36 天（2026-03-16 至 2026-04-21）。须补：2026-01 的 decode 导出，以及 w0707/w0711/w0724/w0805/w0811 五个窗 |
| 9 | 机组统计数据或运行数据 | 必须 | scada_10min/ + scada_mdb/sum 层 | 已在位 | 发电量、可利用率、限电与损失族由 SCADA 与汇总层重建；DailySummary 206 列在 sum 库内 |
| 10 | 机组保护定值及控制参数 | 必须 | 西门子4.0技术资料/ | 部分 | 整定值 1,706 条已在位（含 Min/Max/Default/Current 与单位）；M9 的控制参数是反演值（功率封顶、转速封顶、桨距调度）；偏航控制策略与降载荷控制策略未取证 |
| 11 | 机组故障录波数据 | 可选 | 故意不落（fastlog数据/） | 未到位 | 全库只有 2 处注释提到 fastlog，且为 10 Hz 事件快照、仅 4 台；观澜不消费，无摄入器 |
| 12 | 可研报告及微观选址报告 | 建议 | 未约定族 | 未到位 | 目录未见交付；可研内有 2009-12 史料塔记录（100 m × 6 层，非运行期）与逐台设计基线（2660 h、尾流 6.8%）可提取 |
| 13 | 风电场简介 | 建议 | 散见契约与技术资料 | 部分 | 场站元信息散见合同与技术资料，未成册 |
| 14 | 风电场坐标、机位布置图 | 建议 | 技术资料 | 已在位（依契约记载） | "布置图含于技术资料"为契约记载，本机在 data/raw 内未取证到布置图件；坐标件同第 6 项 |
| 15 | 风机技术协议及风机合同 | 必须 | 西门子4.0技术资料/ | 已在位 | 含担保曲线附件（图 2-1、图 2-3）、保证率条款 |
| 16 | 并网到现在的生产报表 | 必须 | 随族落位 | 部分 | 日粒度发电账 555 天 + 全寿命月账自 2016-06 起；"并网至今"完整序列与口径说明未成册 |
| 17 | 周围已建风电场生产报表 | 可选 | 未约定族 | 未到位 | 未见交付；缺则尾流与场级损耗缺外部对照 |
| 18 | 运维记录 | 建议 | 风机故障记录/ + 油样报告/ | 已在位 | 检修记录 2025 与 2026、油样 404 件（缺 2026-07 批 102 行的合并报告源件） |
| 19 | 大部件更换记录 | 建议 | 风机故障记录/ | 部分 | 出保备件台账在位（大部件维修记录.20240619143912557.xlsx 一类）；更换台账不完整，在升与换件闭环目前只有 1 个导出色窗、如实为空 |
| 20 | 图纸、技术文件 | 必须 | 西门子4.0技术资料/ | 已在位 | 电气原理图、接线表、液压图纸 3 份、主控图纸、故障逻辑、保护定值表、结构树均到位 |
| 21 | 设备参数 | 必须 | 西门子4.0技术资料/ + reference/rudong/ | 部分 | 主轴轴承、齿轮箱型号与各级齿数、发电机轴承、齿轮箱各级轴承部分在位；叶片参数、变桨与偏航电机参数、变桨/偏航大小齿齿数、发电机型号厂家、行星轮个数未取证 |

## 8.2 到位状态分布

如图 2-3 所示，21 类中"已在位"10 项、"部分"8 项、"未到位"3 项。

图 2-3 收资要求 v3 的 21 类在观澜的到位状态

## 8.3 优先级建议

表 8-2 收资优先级建议

| 优先级 | 判定依据 | 数据项 | 现场动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 缺则核心分析面不可判或核对锚点对不上 | 1（不足 2 年）、8（不足一季）、3（零交付）、5（切入切出/额定风速/生存温度） | 先补这三样的缺口部分：2024 年 10 分钟、2026-01 与 2026-07/08 的 CMS 导出、测风塔全量、机型参数表 |
| P1 | 缺则某一条面降级或不能交叉互证 | 6、4、10、16、19、21 | 坐标件、标准空气密度功率曲线、保护定值成册与偏航/降载荷控制策略、并网至今生产报表、大部件更换台账、部件参数明细 |
| P2 | 缺则只影响专题或外部对照 | 2、12、13、14、17 | 1 s/5 s 高频、可研与微观选址、风电场简介、布置图、周边风电场报表 |
| 不催 | 观澜无消费者 | 11 | 故障录波：如将来要做秒级故障回溯，再新增摄入器与判据 |

# 9 缺失与替代清单

表 9-1 缺失项、影响与替代件

| 缺失项 | 影响 | 替代件与口径 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测风塔数据（零交付） | 自由流风速与湍流度缺场级参考；只能有机舱风速计与补偿风 | 用 tur_wtc_SecAnemo_mean（原生第二风速计）作曲线 X 轴；湍流度只能用 WMET_ti 一类的未验证代理量 | 现场补件 |
| m5_cms_tcm handoff 正本缺失 | 工作台振动融合面（/api/fleet 的 fus）如实报缺件 | 观澜自算件：scripts/rudong_fusion_handoff.py（融合面）与 scripts/component_history_build.py（在升与换件闭环）；本机只有 1 个导出色窗，故在升与闭环如实为空，数据边界写进 meta.★数据边界；现场正本在位时正本优先 | 替代 |
| 油样 2026-07 批 102 行 | 油液面从 506 行落到 404 行 | 摄入采取合并语义：认不出的老行原样保留、绝不删 | 现场补件（那份合并报告 PDF） |
| CMS 六层链的模型层与融合层标准答案缺失 | model_run_l6.parquet 与 fusion_38.csv 从未随包，无法逐值对拍 | 已按包内既有判据按口径重建（判据不新写、只接线）；实测窗 w0316：候选 1,026 条 → 过闸 14 条 → 定级参考 11 / 候选 3；fusion_38.csv 38 台 → 正常 13 / 参考 18 / 候选 7 | 替代（不许当"复现"卖） |
| oem_scan 的峰值拾取口径缺失 | oem_frequency_scan 的分子（三对比值列）留空，脚本默认运行返回 rc=3 且不写盘（只写分母的件"看着像扫描结果、实则没有分子"） | 分母与行骨架已就位并逐值验过（11/11 部件映射；行骨架 2,420 行逐键一致）；配置与理论频率表已固化在 reference/rudong/ | 研发/振动线补口径 |
| 秒级高频（1 s/5 s）未用 | 变桨面只用 1 分钟层 | 1 分钟层已含零位三口径所需通道 | 现场补件（1 s/5 s） |
| 故障录波未接入 | 无（当前分析面不消费） | 无 | 不催 |
| 厂商月度报告 12 份为纯扫描件 | 「CMS 振动评估报告」的厂商侧数值取不出 | 只登记归档（记 sha256、大小、无文本层）；有文本层的 docx 已转录 | 现场给电子件，或上 OCR |
| 大部件更换台账不完整 | 在升与换件闭环证据不足 | 用出保备件台账与工单台账交叉；闭环如实为空 | 现场补件 |
| 坐标件未交付 | 绝对扇区与风玫瑰不可用 | 集电线路 string（A 至 F）可由 1 分钟内部台号反推；风向本身为伪地理（未对北，跨台偏移 ±161°），契约已禁绝对扇区 | 现场补件 |
| 无生成端的组级产物（pc_monthly_bins、duty_monthly、thermal_monthly、sector_power、yaw_*、genbearing_monthly、mblub_monthly、structure.parquet、watch_channels_monthly 等） | 趋势件、热链月度、扇区、偏航与润滑面 | 逐族在补生成端（见 docs/源代码化清单_v0.1.md）；补齐前如实标"无生成端" | 研发补生成端 |
| 门户引用的产物树不在本包（cleaned/、gearbox_life/、yaw_verify/、structured/） | 传动链回放、四系统判据、控制律仪表台、取数单四个页面引用悬空 | 保留记账（configs/portal_pages.yaml 的 known_gap），不删交付件正文 | 待该产物线随包后复检 |

# 10 数据量、时间覆盖与核对锚点

## 10.1 体量与件数实测

表 10-1 实测体量与件数（2026-09-22）

| 位置 | 件数 | 体量 |
| --- | --- | --- |
| data/raw/如东（含 1 件散装按月核对件） | 26,504 | 约 224.67 GB |
| data/raw/如东/scada_10min | 114 | 16,749,788,062 B（约 15.6 GB） |
| data/raw/如东/scada_1min | 38 | 13,709,173,574 B（约 12.8 GB） |
| data/raw/如东/scada_mdb | 100 | 48,247,200,121 B（约 44.9 GB） |
| data/raw/如东/windcms | 25,693 | 161,219,600,707 B（约 150.1 GB） |
| data/raw/如东/故障报警 | 16 | 23,844,357 B（约 22.7 MB） |
| data/raw/如东/风机故障记录 | 137 | 149,795,133 B（约 142.9 MB） |
| data/raw/如东/油样报告 | 404 | 176,226,585 B（约 168.1 MB） |
| data/raw/如东/m5_cms_tcm | 1 | 21,823,545 B（约 20.8 MB） |
| data/raw/西门子4.0技术资料 | 318 | 2,936,758,089 B（约 2.7 GB） |
| outputs/rudong | 3,549 | 7,157.5 MB |

## 10.2 时间覆盖与缺口

如图 2-4 所示，关键数据的时间覆盖如下。

图 2-4 关键数据的时间覆盖与缺口

表 10-2 关键数据的时间覆盖

| 数据 | 起点 | 终点 | 覆盖 | 缺口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 分钟 SCADA 主件 | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-07-07 00:00:00 | 约 18.2 个月 | 逐台行数一致（77,551 行），无单台缺失 |
| 10 分钟 SCADA 同台补充件 | 2026-08-01 00:00:00 | 2026-09-01 00:00:00 | 1 个月 | 尾月只有 1 行（2026-09-01 00:00），如实出 |
| 1 分钟 SCADA | 2025-01-01 00:00:00 | 2026-06-30 23:59:00 | 18 个月 | — |
| 月度派生件（损失与温度月表） | 2025-01 | 2026-09 | 21 个月 | 2026-09 为残月 |
| 报警台账 | 2025-01 | 2026-07 前后 | 按源件 | 累计快照件自动跳过 |
| CMS 振动导出 | 2026-03-16 17:27:22 | 2026-04-21 10:18:33 | 约 36 天 | 不足一个季度；w0127 与其余 5 窗的导出件不在本机 |
| CMS 厂家报告 | 2025-06 | 2026-07 | 14 个月 | 12 份为扫描件（只归档） |
| 油样报告 | 2024-11-19 | 2025-08-29 | 按文件名日期 | 2026-07 批 102 行源件缺 |
| 技术资料 | — | — | 318 件 | 定值表与图纸在位 |
| 可研与测风塔 | — | — | 未交付 | 见第 9 章 |

## 10.3 核对锚点

重算后应与下列锚点对齐（本机实测）：

表 10-3 核对锚点

| 锚点 | 实测值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 报警台账行数 | 39,211 | outputs/rudong/windscada/alarms.parquet |
| 检修工单行数 | 5,876 | workorders.parquet（26 列） |
| 油样报告行数 | 404 | oil_samples_index.parquet |
| 温度月表行数 | 19,494（基线口径） | temp_monthly.parquet；本机当前实测为 21,492 行（含补充件带来的 2026-08/09 新增月），两者差异已如实记录 |
| 本体对象数 | 9,702 | 本体对象库（审计 0 问题） |
| 损失月表行数 | 3,955 | loss_monthly.parquet（21 个月） |
| 温度比档件行数 | 24,624 | temp_bins.parquet（三个时间窗：ref/cur/ref_sm） |
| 功率曲线偏差 | 38 台 | powercurve_dev.parquet |
| 功率曲线分箱 | 912 行 | powercurve_bins.parquet |
| 停机事件 | 2,755 行 | stop_events.parquet |
| 变桨零位与曲线受检列 | 304 行 | curve_liveness.parquet（38 台 × 8 列） |
| 控制参数剖面 | 38 行 | control_profile.parquet（p_cap、w_cap、k_med、pitch_rated） |
| 控制桨距调度 | 304 行 | control_schedule.parquet（38 台 × 8 个功率档） |
| 振动窗索引 | 2,066,686 行 × 54 列 | m5_cms_tcm/windows/w0316/index.parquet |
| 振动谱 | 420,742 条 / 1,701 分片 / 3.15 GB | spectra_meta.parquet + spectra/*.npz |
| 整定值 | 1,706 条 | ontology/turbine_params.parquet |
| 故障码表 | 2,793 条（用码 322 个，覆盖 100%） | 如海代码表 |

# 11 面向现场的收资清单

表 11-1 可打印收资清单

| 优先级 | 数据项 | 最小可用量 | 必需测点 | 交付形式与命名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 10 分钟 SCADA | 38 台，600 s，时间跨度 2 年 | 48 列公共子集（功率/风况/转速/桨距/温度 27/偏航压力/液压压力/润滑/限电命令） | 平铺 .csv，WTG01.csv 至 WTG38.csv，utf-8-sig，时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| P0 | CMS 振动导出 | 至少一个季度、秒级、含原始时域波形 | 主轴前/后、行星级、中间轴、高速轴两侧、发电机 DE/NDE、系统监视、叶轮转速 | measurement/<年>/<月>/<WTGxx>/*_decode.json |
| P0 | 测风塔 | 前期至少满一年（5 或 15 分钟）；运行期一整年分钟级 | 温度、湿度、气压、不同层高风速、风速标准差、风向（无标准差则需 1 s 采样） | 未约定族，须现场明确形态 |
| P0 | 机型参数 | 一份机型级参数表 | 切入切出风速、额定风速、额定功率、叶轮直径、轮毂高度、传动比、生存温度 | .xlsx 或 .pdf |
| P1 | 机位坐标 | 38 台 + 升压站 | 台号、经度、纬度、海拔（含轮毂高度）、机型 | .xlsx，建议命名含"坐标" |
| P1 | 功率曲线 | 2 条曲线 | 标准空气密度 + 合同担保；担保曲线附空气密度、湍流度、风切变 | 数值表优先（.csv/.xlsx），避免只给图 |
| P1 | 保护定值与控制策略 | 成册 | 温度/压力/速度保护定值、偏航控制策略、降载荷控制策略 | .xlsx 或 .pdf |
| P1 | 生产报表（并网至今） | 并网至今 | 风速、发电量、故障率、限电量 | 年/月报表格，注明口径 |
| P1 | 大部件更换记录 | 逐次 | 时间、机组、部件、原因 | .xlsx |
| P1 | 设备参数明细 | 逐部件 | 叶片参数、变桨电机参数、变桨驱动大小齿齿数、偏航电机参数、偏航驱动大小齿齿数、发电机型号厂家、行星轮个数 | .xlsx 或 .pdf |
| P1 | 故障报警与故障记录（增量） | 覆盖分析时间窗 | 每行须带 TimeOn 与 Alarmcode；工单表须含机组编号、故障名称、故障代码 | .xls/.xlsx/.xml，不许多套一层目录 |
| P2 | 秒级高频 SCADA | 1 s 或 5 s，至少 3 个月 | 全量测点 | .csv，内部台号命名 |
| P2 | 可研与微观选址 | 全本 | 测风依据、逐台设计基线（发电小时、尾流折减） | .pdf 或 .docx |
| P2 | 风电场简介 | 一份 | 场站规模、投产时间、海域特性 | .docx 或 .pdf |
| P2 | 机位布置图 | 一份 | 全场机组与升压站位置 | .pdf 或 .dwg |
| P2 | 周边风电场生产报表 | 覆盖分析时间窗 | 风速、发电量、故障率、限电量 | 表格 |

# 附录 A 编写依据

表 A-1 章节与来源文件对照

表 33

| 章节 | 来源文件 |
| --- | --- |
| 第 1 章 | 本文自定口径；configs/canonical/dictionary.yaml、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml |
| 第 2 章 | docs/输入数据放置指导_v0.1.md（族、体量实测）、docs/系统设计说明.md §13（输入→功能→产物） |
| 第 3 章 | docs/数据目录结构与落位约定_v0.2.md、scripts/raw_scan.py（族表与消费者口径）、scripts/raw_data_check.py（后缀约定） |
| 第 4 章 | docs/输入数据放置指导_v0.1.md、docs/数据目录结构与落位约定_v0.2.md、docs/振动数据接入_v0.1.md、docs/向振动线取料单_v0.1.md、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml |
| 第 5.1 节 | docs/输入数据放置指导_v0.1.md §4.1（595 通道构成）、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml native_wps 节、reference/rudong/windscada_contract.yaml |
| 第 5.2 节 | scripts/scada_slim_build.py（48 列公共子集与用途注释）、src/windscada/data.py（load_10min、contracted_cols） |
| 第 5.3 节 | src/windscada/subsys/temp_nbm.py（通道、档带宽判据、季节解耦闸）、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml |
| 第 5.4 节 | docs/振动数据接入_v0.1.md、docs/振动六层链_接口规格与缺口_v0.1.md、reference/rudong/oem_scan_plan.json、outputs/rudong/m5_cms_tcm/windows/w0316/（只读实测） |
| 第 5.5 节 | configs/canonical/dictionary.yaml（WMET 族）、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml materials.mast |
| 第 5.6 节 | configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml、reference/rudong/windscada_machine_facts.yaml、reference/rudong/gear_mesh_map_measured.json、reference/rudong/oem_bearing_freqs.json |
| 第 5.7 节 | configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml event_log 节、reference/rudong/alarm_code_cn.json |
| 第 5.8 节 | src/windscada/perf/control.py、outputs/rudong/ontology/turbine_params.parquet（只读实测） |
| 第 6 章 | configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml、docs/输入数据放置指导_v0.1.md §4.1、src/windscada/subsys/temp_nbm.py、src/windscada/mdb_names.py |
| 第 7 章 | docs/输入数据放置指导_v0.1.md（增量三判定、退出码、放置后动作）、scripts/raw_scan.py、scripts/rebuild_all.py、docs/系统设计说明.md §13.2 |
| 第 8 章 | F:\temp\_h9\req_v3_table.tsv（收资要求 v3 原文）、scripts/delivery_docs_figures.py 的到位状态表、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml materials 节、data/raw 实测 |
| 第 9 章 | docs/振动数据接入_v0.1.md §7、docs/振动六层链_接口规格与缺口_v0.1.md、docs/数据目录结构与落位约定_v0.2.md §4、docs/系统设计说明.md §7 |
| 第 10 章 | data/raw/如东 与 outputs/rudong 只读实测、docs/输入数据放置指导_v0.1.md §4 与 §6、outputs/rudong/_raw_scan.json |
| 附录 B | configs/canonical/dictionary.yaml 的 unit_majority 与 unit_variants、configs/contracts/siemens_swt40_rudong.yaml 的 unit 字段 |
| 附录 C | F:\temp\_h9\req_v3_table.tsv（逐字） |

# 附录 B 单位与符号表

表 B-1 单位与符号

表 34

| 符号 | 中文名称 | 量纲 | 在本系统中的典型测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ℃ | 摄氏度 | 温度 | 温度 NBM 全 27 通道（canonical 里写作 degC 或 C） |
| kW | 千瓦 | 功率 | grd_wtc_ActPower_mean（网侧有功）、p_cap（功率封顶） |
| m/s | 米每秒 | 速度 | tur_wtc_SecAnemo_mean（风速）、WMET_wind_speed_* |
| r/min | 转每分 | 旋转速度 | tur_wtc_GenRpm_mean（发电机转速）、tur_wtc_MainSRpm_mean（叶轮转速）；canonical 里写作 rpm |
| ° | 度 | 平面角 | 桨距角、风向、偏航误差、扭缆角 |
| bar | 巴 | 压力 | 偏航压力、液压系统压力、桨叶油压；词典另有 kPa/Pa/hPa 三种并存 |
| s | 秒 | 时间 | 润滑泵通电时长、报警持续时长 |
| 次 | 次 | 计数 | 偏航动作计数、风速故障计数、谱线计数 |
| kWh | 千瓦时 | 电量 | 发电量、损失电量、整定值表里的 kW. |
| % | 百分比 | 无量纲比 | 可用率、湿度、磁盘占用 |
| h | 小时 | 时间 | 利用小时、停机小时 |
| —— | —— | —— | 以上为本表限定的 11 个符号；其余单位（V、A、Hz、mHz、g、m/s²、kg/m³、Nm、kVar、ccm、m）在个别表内单独标注，取值依据见附录 A |

# 附录 C 收资要求 v3 原文 21 项

以下为现场《数据分析收资要求-v3》21 项的逐字原文（换行以"；"分隔呈现，不改字、不删项）。

表 C-1 收资要求 v3 原文

表 35

| 序号 | 数据类型 | 备注（逐字） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10分钟SCADA数据 | 统计周期为2年的全量测点10分钟SCADA数据。 |
| 2 | 秒级SCADA高频数据 | 采样频率为1秒或5秒；统计时间为至少3个月的全量测点秒级SCADA高频数据； |
| 3 | 测风塔数据 | 采样频率为5分钟或15分钟；1.项目前期实地测风塔测风数据（与可研报告中时间一致，需测风至少满一年），测点至少包含风速、风向、温度、气压、湿度。2.运行周期内统计时间为一整年的分钟级测风塔数据；测点包括：温度、湿度、气压、以及不同层高的风速、风速标准差、风向；若分钟级数据不具备"风速标准差"，则需按如下要求：采样频率为1秒；统计时间为一整年的分钟级测风塔数据；测点包括：温度、湿度、气压、以及不同层高的风速、风向； |
| 4 | 功率曲线 | 标准空气密度功率曲线；合同担保功率曲线 |
| 5 | 机型参数 | 机型整体参数，如切入切出风速、额定风速、额定功率、叶轮直径、轮毂高度、传动比、生存温度等。 |
| 6 | 机位分布数据 | 机位坐标、机位海拔高度（含轮毂高度）、机组机型的机位分布信息。 |
| 7 | 机组状态、事件、故障、告警数据 | 机组故障代码、状态代码表及详细说明，详细故障记录、事件记录、告警记录数据。 |
| 8 | 机舱CMS振动数据 | CMS厂家出具且已确诊报告。统计时间为至少一个季度的秒级振动数据（非加密数据）及原始振动时域波形；测点包括：主轴、齿轮箱、发电机、叶轮转速 |
| 9 | 机组统计数据或运行数据 | 年月日机组统计运行数据，包括发电量，可利用率，利用小时数、发电量、平均风速、可利用率,故障停机时间，维护停机时间，各类损失电量情况，偏航时间、偏航次数等；参见附录两个示例文件 |
| 10 | 机组保护定值及控制参数 | 机组各项温度、压力、速度等保护定值，机组偏航控制策略、机组降载荷控制策略等控制参数 |
| 11 | 机组故障录波数据 | 每次机组故障后，详细记录故障前后机组数据的文件 |
| 12 | 可研报告及微观选址报告 | （原文无备注） |
| 13 | 风电场简介 | （原文无备注） |
| 14 | 风电场坐标、机位布置图 | （原文无备注） |
| 15 | 风机技术协议及风机合同 | （原文无备注） |
| 16 | 并网到现在的生产报表 | 包含风速、发电量、故障率、限电量等信息 |
| 17 | 周围已建风电场生产报表 | 包含风速、发电量、故障率、限电量等信息 |
| 18 | 运维记录 | 维护台账、检修台账 |
| 19 | 大部件更换记录 | （原文无备注） |
| 20 | 图纸、技术文件 | 风机电气控制相关图纸、液压站图纸、逻辑图或控制方式文件 |
| 21 | 设备参数 | 主轴轴承型号及厂家、齿轮箱型号厂家、齿轮箱各级传动参数（行星轮内齿圈齿数、行星轮个数、太阳轮齿数、行星轮齿数、平行轮大齿轮齿数、平行轮小齿轮齿数）、齿轮箱各级轴承型号、发电机型号厂家、发电机轴承型号；叶片参数、变桨电机参数、变桨驱动小齿齿数、变桨驱动大齿齿数、偏航电机参数、偏航驱动小齿齿数、偏航驱动大齿齿数 |

附：排版规范（字体字号分类）

本文件与同批交付的另外两份文档由同一个渲染器生成，字体字号分类完全一致；中文用黑体（标题）/宋体（正文），西文与数字用 Times New Roman。

| 元素 | 字体 | 字号 | 对齐 / 缩进 |
| --- | --- | --- | --- |
| 封面标题 | 黑体 | 小一（26pt） | 居中 |
| 章标题（一级） | 黑体 | 三号（16pt） | 左对齐，章前分页 |
| 节标题（二级） | 黑体 | 四号（14pt） | 左对齐 |
| 小节标题（三级） | 黑体 | 小四（12pt）加粗 | 左对齐 |
| 正文 | 宋体（西文 Times New Roman） | 小四（12pt） | 首行缩进 2 字符，1.5 倍行距，两端对齐 |
| 列表 | 宋体 | 小四（12pt） | 悬挂缩进 0.74 cm |
| 表题 | 黑体 | 五号（10.5pt） | 居中，置于表格上方 |
| 表头 | 黑体 | 五号（10.5pt）加粗 | 居中，浅灰底纹，跨页重复 |
| 表格正文 | 宋体 | 五号（10.5pt）；≥6 列降 9pt | 左对齐，垂直居中 |
| 图 | — | 宽度 ≤ 15 cm | 居中 |
| 图题 | 黑体 | 五号（10.5pt） | 居中，置于图下方 |
| 页眉 | 宋体 | 小五（9pt） | 居中 |
| 页脚页码 | 宋体 | 小五（9pt） | 居中（第 X 页 / 共 Y 页） |